## таблица параметров
№ п/п | Адрес порыва | Протяженность заменямого участка, м | Протяженность участка, м | Диаметр участка, мм | Год ввода в эксплуатацию | Остаточная толщина металла на участке, мм, К1 | Наличие других порывов на участке, К2 | Коррозионная активность грунта, К3 | Наличие/отсутствие затопления (следов затопления) канала, К4 | Материал трубопровода | Тип прокладки | Наличие пересечений с коммуникациями, К5 | Процент выхода из строя партии | Продолжительность устранения порыва | Срок эксллуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/км*ч | коэф. А | Ki (действ) | Утонение стенки, % | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Участвующие коэффициенты | Толщина стенки | Ki(теор) сумм. Метод | Δki | De, % | De (приближенное),% | Ki(теор) метод частных уравнений | Dki | De, % | De, % (приближенное) | Ki(теор) центральная зависимость | Δki | De, % | De, (приближенное), % | Ki(теор) учет только К1 | Δki | De, % | De, (приближенное), % | Утонение стенки, % | Ki (действ) | Ki(теор) метод частных уравнений | Δki | De, % | Участвующие коэффициенты | Ki(теор) метод частных уравнений | Δki | De, % | Ki(теор) метод частных уравнений | Δki | De, % | Ki(теор) метод частных уравнений | Δki | De, % | Ki(теор) метод частных уравнений | Δki | De, % | Ki(теор) метод частных уравнений | Δki | De, % | Ki (действ) | Утонение стенки, % | Интенсивность отказов (практ) | Интенсивность отказов (теор) | ΔLi | De, %
1 | Самарская, 6 (кот.Музыкальная, 8,10) | 5(подача) | 85 | 50 | до 1989 | 2.3 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 90 | 0:40 | 27 | 4.9741e-05 | 1.6573 | 1.1983 | 34.2857 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | К1 | 3.5 | 1.1489 | 0.049479 | 4.3068 | 4.3068 | 1.1765 | -0.021824 | 1.855 | 1.855 | 1.1676 | -0.030724 | 2.6313 | 2.6313 | 1.1765 | -0.021824 | 1.855 | 1.855 | 34.2857 | 1.1983 | 1.185 | 0.013371 | 1.1158 | К1 | 1.185 | 0.013371 | 1.1158 | 1.185 | 0.013371 | 1.1158 | 1.185 | 0.013371 | 1.1158 | 1.185 | 0.013371 | 1.1158 | 1.185 | 0.013371 | 1.1158 | 1.1983 | 34.2857 | 4.9741e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | Г.Шоссе,6 (кот.Окольная, 10) | 15(подача) | 190 | 100 | до 1989 | 3.3 | нет | низкая | да | сталь минвата | подземная канальная | нет | 88 | 7:10 | 27 | 2.2252e-05 | 1.4132 | 1.039 | 17.5 |  | 1 | 1 |  | 1 | К1, К4 | 4 | 1.0434 | -0.0043645 | 0.41829 | 0.41829 | 1.0364 | -0.0026855 | 0.25913 | 0.25913 | 1.0434 | 0.0043645 | 0.41829 | 0.41829 | 1.0523 | 0.013264 | 1.2605 | 1.2605 | 17.5 | 1.039 | 1.0358 | 0.0032357 | 0.31142 | К1, К4 | 1.0358 | 0.0032357 | 0.31142 | 1.0358 | 0.0032357 | 0.31142 | 1.0358 | 0.0032357 | 0.31142 | 1.0356 | 0.0034129 | 0.32847 | 1.045 | -0.0059654 | 0.57413 | 1.039 | 17.5 | 2.2252e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | Хибинская, 14 (кот.Залесная, 1в) | 4(подача); 4(обратка) | 130 | 200 | до 1989 | 7.2 | да | средняя | да | сталь минвата | подземная канальная | да | 85 | 3:55 | 27 | 3.2523e-05 | 1.5284 | 1.1174 | 20 | [5 empty] | К1, К2, К3, К4, К5 | 9 | 1.0892 | 0.02814 | 2.5835 | 2.5835 | 1.1203 | 0.0029399 | 0.26242 | 0.26242 | 1.0619 | -0.05546 | 5.2227 | 5.2227 | 1.0708 | -0.04656 | 4.3482 | 4.3482 | 20 | 1.1174 | 1.0729 | 0.044426 | 3.9759 | К1, К2, К3, К4, К5 | 1.0729 | 0.044426 | 3.9759 | 1.0591 | 0.058221 | 5.2106
4 | Глазовская, 7(кот.Музыкальная, 8,10) | 3(подача); 1(обратка) | 50 | 70 | до 1989 | 1.9 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 95 | 4:20 | 27 | 8.4559e-05 | 1.8183 | 1.2911 | 52.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | К1 | 4 | 1.2836 | 0.0074001 | 0.57649 | 0.57649 | 1.3113 | 0.02025 | 1.5443 | 1.5443 | 1.3024 | 0.01135 | 0.87146 | 0.87146 | 1.3113 | 0.02025 | 1.5443 | 1.5443 | 52.5 | 1.2911 | 1.3076 | -0.016536 | 1.2808 | К1 | 1.3076 | -0.016536 | 1.2808 | 1.3076 | -0.016536 | 1.2808 | 1.3076 | -0.016536 | 1.2808 | 1.3076 | -0.016536 | 1.2808 | 1.3076 | -0.016536 | 1.2808 | 1.2911 | 52.5 | 8.4559e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
5 | Литвинова, 51 (кот.Литвинова, 55) | 20(подача) | 70 | 80 | 1990 | 3.3 | да | средняя | да | сталь минвата | подземная канальная | да | 85 | 3:55 | 26 | 6.2723e-05 | 1.7361 | 1.2448 | 17.5 | [5 empty] | К1, К2, К3, К4, К5 | 4 | 1.0707 | 0.17406 | 16.2567 |  | 1.1058 | -0.13898 | 12.5686 |  | 1.0434 | -0.20138 | 19.3007 |  | 1.0523 | -0.19248 | 18.2917 | [6 empty] | К1, К2, К3, К4, К5 |  | 0
6 | Урицкого, 8 (кот.Урицкого, 4) | 1,5(подача); 1,5(обратка) | 30 | 50 | до 1989 | 1.4 | нет | средняя | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 70 | 2:07 | 27 | 0.00014093 | 1.9733 | 1.3729 | 60 |  | 1 |  | 1 | 1 | К1, К3 | 3.5 | 1.3413 | 0.031601 | 2.3561 | 2.3561 | 1.384 | 0.011149 | 0.80558 | 0.80558 | 1.3579 | -0.014951 | 1.101 | 1.101 | 1.3668 | -0.0060508 | 0.4427 | 0.4427 | 60 | 1.3729 | 1.4097 | -0.036881 | 2.6864 | К1, К3 | 1.3635 | 0.0093327 | 0.67981 | 1.3635 | 0.0093327 | 0.67981 | 1.3635 | 0.0093327 | 0.67981 | 1.3635 | 0.0093327 | 0.67981 | 1.3635 | 0.0093327 | 0.67981 | 1.3729 | 60 | 0.00014093 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
7 | Халтурина, 11/10 (кот.Музыкальная, 8,10) | 1,5(подача) | 155 | 100 | до 1989 | 3.2 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 85 | 3:25 | 27 | 2.7277e-05 | 1.475 | 1.0818 | 20 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | К1 | 4 | 1.0432 | 0.038668 | 3.7069 | 3.7069 | 1.0708 | -0.011018 | 1.029 | 1.029 | 1.0619 | -0.019918 | 1.8757 | 1.8757 | 1.0708 | -0.011018 | 1.029 | 1.029 | 20 | 1.0818 | 1.0888 | -0.0069777 | 0.64499 | К1 | 1.0888 | -0.0069777 | 0.64499 | 1.0888 | -0.0069777 | 0.64499 | 1.0888 | -0.0069777 | 0.64499 | 1.0888 | -0.0069777 | 0.64499 | 1.0888 | -0.0069777 | 0.64499 | 1.0818 | 20 | 2.7277e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
8 | Телецентр, 4 (кот.Музыкальная, 8,10) | 1,5(обратка) | 75 | 50 | до 1989 | 1.9 | нет | низкая | да | сталь минвата | подземная канальная | да | 85 | 10:30 | 27 | 5.6373e-05 | 1.6953 | 1.221 | 45.7143 |  | 1 | 1 |  |  | К1, К4, К5 | 3.5 | 1.2737 | -0.052692 | 4.1369 | 4.1369 | 1.2522 | 0.031192 | 2.491 | 2.491 | 1.2522 | 0.031192 | 2.491 | 2.491 | 1.2611 | 0.040092 | 3.1791 | 3.1791 | 45.7143 | 1.221 | 1.2171 | 0.0038512 | 0.31541 | К1, К4, К5 | 1.2171 | 0.0038512 | 0.31541 | 1.2171 | 0.0038512 | 0.31541 | 1.2171 | 0.0038512 | 0.31541 | 1.2171 | 0.0038512 | 0.31541 | 1.2171 | 0.0038512 | 0.31541 | 1.221 | 45.7143 | 5.6373e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
9 | Телецентр, 4 (кот.Музыкальная, 8,10) | 8(подача); 8(обратка) | 140 | 100 | до 1989 | 2.7 | нет | низкая | да | сталь минвата | подземная канальная | нет | 90 | 8:49 | 27 | 3.02e-05 | 1.5059 | 1.1025 | 32.5 |  | 1 | 1 |  | 1 | К1, К4 | 4 | 1.1544 | -0.051861 | 4.4925 | 4.4925 | 1.1248 | 0.022311 | 1.9835 | 1.9835 | 1.1544 | 0.051861 | 4.4925 | 4.4925 | 1.1633 | 0.060761 | 5.2232 | 5.2232 | 32.5 | 1.1025 | 1.1238 | -0.021266 | 1.9288 | К1, К4 | 1.1238 | -0.021266 | 1.9288 | 1.1238 | -0.021266 | 1.9288 | 1.1238 | -0.021266 | 1.9288 | 1.1097 | -0.0071722 | 0.65051 | 1.11 | -0.0074157 | 0.67261 | 1.1025 | 32.5 | 3.02e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
10 | Болотникова, 7 (кот.Музыкальная, 8,10) | 6(подача) | 50 | 100 | до 1989 | 2.7 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 85 | 3:10 | 27 | 8.4559e-05 | 1.8183 | 1.2911 | 32.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | К1 | 4 | 1.1357 | 0.1554 | 13.6838 |  | 1.1633 | -0.12775 | 10.9817 |  | 1.1544 | -0.13665 | 11.8373 |  | 1.1633 | -0.12775 | 10.9817 | [6 empty] | К1 |  | 0
11 | 25 Октября, 10а (кот.Музыкальная, 8,10) | 1(подача) | 210 | 150 | до 1989 | 4 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 85 | 2:45 | 27 | 2.0133e-05 | 1.3829 | 1.0173 | 11.1111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | К1 | 4.5 | 0.97737 | 0.039942 | 4.0867 | 4.0867 | 1.005 | -0.012292 | 1.2231 | 1.2231 | 0.99612 | -0.021192 | 2.1274 | 2.1274 | 1.005 | -0.012292 | 1.2231 | 1.2231 | 11.1111 | 1.0173 | 1.029 | -0.011642 | 1.1444 | К1 | 1.029 | -0.011642 | 1.1444 | 1.029 | -0.011642 | 1.1444 | 1.029 | -0.011642 | 1.1444 | 1.029 | -0.011642 | 1.1444 | 1.029 | -0.011642 | 1.1444 | 1.0173 | 11.1111 | 2.0133e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
12 | Ферма-2, 50 (кот.Ферма-2) | 2(подача) | 30 | 50 | до 1989 | 1.3 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | да | 70 | 3:40 | 27 | 0.00014093 | 1.9733 | 1.3729 | 62.8571 |  | 1 | 1 | 1 |  | К1, К5 | 3.5 | 1.3818 | -0.0089421 | 0.64714 | 0.64714 | 1.3759 | 0.0030349 | 0.22058 | 0.22058 | 1.379 | 0.0061921 | 0.44901 | 0.44901 | 1.3879 | 0.015092 | 1.0874 | 1.0874 | 62.8571 | 1.3729 | 1.3767 | -0.0038759 | 0.28233 | К1, К5 | 1.3767 | -0.0038759 | 0.28233 | 1.3767 | -0.0038759 | 0.28233 | 1.3767 | -0.0038759 | 0.28233 | 1.3767 | -0.0038759 | 0.28233 | 1.3767 | -0.0038759 | 0.28233 | 1.3729 | 62.8571 | 0.00014093 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
13 | Парина, 16 (кот.Парина, 20) | 20(обратка) | 170 | 200 | 1994 | 6.4 | да | средняя | да | сталь минвата | подземная канальная | да | 75 | 11:55 | 22 | 3.0523e-05 | 1.5429 | 1.1268 | 24.7059 |  |  |  | 1 | 1 | К1, К2, К3 | 8.5 | 1.078 | 0.048812 | 4.5282 | 4.5282 | 1.1056 | -0.021162 | 1.9141 | 1.9141 | 1.0967 | -0.030062 | 2.7411 | 2.7411 | 1.1056 | -0.021162 | 1.9141 | 1.9141 | 24.7059 | 1.1268 | 1.0885 | 0.038274 | 3.3968 | К1, К2, К3 | 1.129 | -0.0021972 | 0.195 | 1.129 | -0.0021972 | 0.195 | 1.129 | -0.0021972 | 0.195 | 1.129 | -0.0021972 | 0.195 | 1.129 | -0.0021972 | 0.195 | 1.1268 | 24.7059 | 3.0523e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
14 | Бр.Касимовых, 36 (кот.Горки-2) | 14(подача) | 100 | 100 | 2001 | 1.5 | да | высокая | да | сталь базальт | подземная канальная | да | 60 | 3:19 | 15 | 7.6104e-05 | 1.957 | 1.3646 | 62.5 | [5 empty] | К1, К2, К3, К4, К5 | 4 | 1.4037 | -0.039156 | 2.7894 | 2.7894 | 1.3437 | -0.020914 | 1.5565 | 1.5565 | 1.3764 | 0.011836 | 0.85989 | 0.85989 | 1.3853 | 0.020736 | 1.4968 | 1.4968 | 62.5 | 1.3646 | 1.3376 | 0.027 | 1.9786 | К1, К2, К3, К4, К5 | 1.3376 | 0.027 | 1.9786 | 1.3377 | 0.026853 | 1.9679 | 1.3357 | 0.028909 | 2.1186 | 1.3357 | 0.028909 | 2.1186 | 1.3357 | 0.028909 | 2.1186 | 1.3646 | 62.5 | 7.6104e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
15 | Р.Зорге, 34 (кот.Горки-2) | 2,5(подача) | 270 | 150 | 2004 | 2.1 | да | высокая | да | сталь ППУ | подземная канальная | да | 50 | 7:20 | 12 | 3.5233e-05 | 1.733 | 1.243 | 53.3333 | [5 empty] | К1, К2, К3, К4, К5 | 4.5 | 1.3359 | -0.092866 | 6.9516 | 6.9516 | 1.2822 | 0.039213 | 3.0582 | 3.0582 | 1.3086 | 0.065546 | 5.009 | 5.009 | 1.3175 | 0.074446 | 5.6507 | 5.6507 | 53.3333 | 1.243 | 1.2805 | -0.037467 | 3.0142 | К1, К2, К3, К4, К5 | 1.2805 | -0.037467 | 3.0142 | 1.2776 | -0.034607 | 2.7841 | 1.2725 | -0.029478 | 2.3715 | 1.2725 | -0.029478 | 2.3715 | 1.2725 | -0.029478 | 2.3715 | 1.243 | 53.3333 | 3.5233e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
16 | Мавлютова, 11 (кот.Горки-2) | 2(подача) | 340 | 250 | до 1989 | 8.2 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 85 | 6:50 | 27 | 1.2435e-05 | 1.2367 | 0.90558 | 8.8889 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | К1 | 9 | 0.96093 | -0.055348 | 5.7599 | 5.7599 | 0.98858 | 0.082998 | 8.3957 | 8.3957 | 0.97968 | 0.074098 | 7.5636 | 7.5636 | 0.98858 | 0.082998 | 8.3957 | 8.3957 | [5 empty] | К1 |  | 0
17 | Мавлютова, 11 (кот.Горки-2) | 4,5(подача) | 190 | 200 | до 1989 | 7.1 | нет | низкая | да | сталь минвата | подземная канальная | нет | 90 | 9:20 | 27 | 2.2252e-05 | 1.4132 | 1.039 | 16.4706 |  | 1 | 1 |  | 1 | К1, К4 | 8.5 | 1.0358 | 0.0032532 | 0.31408 | 0.31408 | 1.0303 | -0.0087591 | 0.85017 | 0.85017 | 1.0358 | -0.0032532 | 0.31408 | 0.31408 | 1.0447 | 0.0056468 | 0.54053 | 0.54053 | 16.4706 | 1.039 | 1.0298 | 0.0092753 | 0.89268 | К1, К4 | 1.0298 | 0.0092753 | 0.89268 | 1.0298 | 0.0092753 | 0.89268 | 1.0298 | 0.0092753 | 0.89268 | 1.0305 | 0.0084974 | 0.81782 | 1.0405 | -0.0015078 | 0.14512 | 1.039 | 16.4706 | 2.2252e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
18 | А.Кутуя, 46 (котА.Кутуя, 39) | 30(подача) | 135 | 150 | 2002 | 2.9 | да | высокая | да | сталь минвата | подземная канальная | да | 50 | 5:50 | 14 | 6.04e-05 | 1.8945 | 1.3321 | 35.5556 | [5 empty] | К1, К2, К3, К4, К5 | 4.5 | 1.2043 | 0.12775 | 10.6073 |  | 1.1631 | -0.16896 | 14.5261 |  | 1.177 | -0.15507 | 13.1746 |  | 1.1859 | -0.14617 | 12.3253 | [6 empty] | К1, К2, К3, К4, К5 |  | 0
19 | Карбышева, 36/2 (кот.Танкодром-1) | 7(подача) | 215 | 100 | до 1989 | 3 | нет | низкая | да | сталь минвата | подземная канальная | да | 85 | 9:51 | 27 | 1.9665e-05 | 1.3757 | 1.0121 | 25 |  | 1 | 1 |  |  | К1, К4, К5 | 4 | 1.1204 | -0.10826 | 9.6628 | 9.6628 | 1.0989 | 0.086762 | 7.8953 | 7.8953 | 1.0989 | 0.086762 | 7.8953 | 7.8953 | 1.1078 | 0.095662 | 8.6353 | 8.6353 | 25 | 1.0121 | 1.01 | 0.002138 | 0.21124 | К1, К4, К5 | 1.01 | 0.002138 | 0.21124 | 1.01 | 0.002138 | 0.21124 | 1.01 | 0.002138 | 0.21124 | 1.01 | 0.002138 | 0.21124 | 1.01 | 0.002138 | 0.21124 | 1.0121 | 25 | 1.9665e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
20 | Арбузова, 6 (кот.Журналистов, 28) | 3(подача) | 45 | 150 | до 1989 | 4.1 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 85 | 2:40 | 27 | 9.3955e-05 | 1.8503 | 1.3085 | 8.8889 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | К1 | 4.5 | 0.96093 | 0.34755 | 36.1682 |  | 0.98858 | -0.3199 | 32.3597 |  | 0.97968 | -0.3288 | 33.5621 |  | 0.98858 | -0.3199 | 32.3597 | [6 empty] | К1 |  | 0
21 | Макаренко, 6 (кот.А.Кутуя, 39) | 20(подача); 18(обратка) | 100 | 100 | до 1989 | 2.3 | нет | низкая | да | сталь минвата | подземная канальная | нет | 90 | 7:18 | 27 | 4.228e-05 | 1.608 | 1.1681 | 42.5 |  | 1 | 1 |  | 1 | К1, К4 | 4 | 1.2284 | -0.060267 | 4.9061 | 4.9061 | 1.1839 | 0.015717 | 1.3276 | 1.3276 | 1.2284 | 0.060267 | 4.9061 | 4.9061 | 1.2373 | 0.069167 | 5.5901 | 5.5901 | 42.5 | 1.1681 | 1.1825 | -0.014342 | 1.2277 | К1, К4 | 1.1825 | -0.014342 | 1.2277 | 1.1825 | -0.014342 | 1.2277 | 1.1825 | -0.014342 | 1.2277 | 1.1591 | 0.0090297 | 0.773 | 1.1533 | 0.014876 | 1.2735 | 1.1681 | 42.5 | 4.228e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
22 | Заря 9 (кот.Пионерская, 3а) | 2(подача) | 75 | 50 | до 1989 | 1.7 | да | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | да | 70 | 2:10 | 27 | 5.6373e-05 | 1.6953 | 1.221 | 51.4286 |  |  | 1 | 1 |  | К1, К2, К5 | 3.5 | 1.3009 | -0.079947 | 6.1453 | 6.1453 | 1.2945 | 0.073477 | 5.6762 | 5.6762 | 1.2945 | 0.073477 | 5.6762 | 5.6762 | 1.3034 | 0.082377 | 6.3203 | 6.3203 | 51.4286 | 1.221 | 1.2212 | -0.00021186 | 0.017351 | К1, К2, К5 | 1.2212 | -0.00021186 | 0.017351 | 1.2212 | -0.00021186 | 0.017351 | 1.2212 | -0.00021186 | 0.017351 | 1.2212 | -0.00021186 | 0.017351 | 1.2212 | -0.00021186 | 0.017351 | 1.221 | 51.4286 | 5.6373e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
23 | 2-я Даурская, 2 (кот.Высотная, 30) | 3(подача); 3(обратка) | 120 | 80 | до 1989 | 2.9 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 85 | 3:36 | 27 | 3.5233e-05 | 1.5527 | 1.1331 | 27.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | К1 | 4 | 1.0986 | 0.034475 | 3.138 | 3.138 | 1.1263 | -0.0068251 | 0.60598 | 0.60598 | 1.1174 | -0.015725 | 1.4073 | 1.4073 | 1.1263 | -0.0068251 | 0.60598 | 0.60598 | 27.5 | 1.1331 | 1.1393 | -0.0061609 | 0.54371 | К1 | 1.1393 | -0.0061609 | 0.54371 | 1.1393 | -0.0061609 | 0.54371 | 1.1393 | -0.0061609 | 0.54371 | 1.1393 | -0.0061609 | 0.54371 | 1.1393 | -0.0061609 | 0.54371 | 1.1331 | 27.5 | 3.5233e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
24 | Заря, 5а (кот.Пионерская, 3а) | 12(подача) | 70 | 80 | до 1989 | 2.4 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 70 | 10:00 | 27 | 6.04e-05 | 1.7162 | 1.2333 | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | К1 | 4 | 1.1911 | 0.042116 | 3.5358 | 3.5358 | 1.2188 | -0.014466 | 1.1869 | 1.1869 | 1.2099 | -0.023366 | 1.9313 | 1.9313 | 1.2188 | -0.014466 | 1.1869 | 1.1869 | 40 | 1.2333 | 1.2234 | 0.0098304 | 0.79711 | К1 | 1.2234 | 0.0098304 | 0.79711 | 1.2234 | 0.0098304 | 0.79711 | 1.2234 | 0.0098304 | 0.79711 | 1.2234 | 0.0098304 | 0.79711 | 1.2234 | 0.0098304 | 0.79711 | 1.2333 | 40 | 6.04e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
25 | Космонавтов, 24 (кот.Космонавтов, 21) | 1(подача) | 90 | 100 | до 1989 | 2.8 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | да | 90 | 0:50 | 27 | 4.6977e-05 | 1.64 | 1.1878 | 30 |  | 1 | 1 | 1 |  | К1, К5 | 4 | 1.1386 | 0.049169 | 4.3182 | 4.3182 | 1.1656 | -0.022219 | 1.9062 | 1.9062 | 1.1359 | -0.051919 | 4.5707 | 4.5707 | 1.1448 | -0.043019 | 3.7577 | 3.7577 | 30 | 1.1878 | 1.166 | 0.021818 | 1.8368 | К1, К5 | 1.166 | 0.021818 | 1.8368 | 1.166 | 0.021818 | 1.8368 | 1.166 | 0.021818 | 1.8368 | 1.166 | 0.021818 | 1.8368 | 1.166 | 0.021818 | 1.8368 | 1.1878 | 30 | 4.6977e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
26 | Достоевского, 80 (кот.Товарищеская, 21) | 10 (обратка) | 220 | 150 | до 1989 | 4 | нет | низкая | да | сталь минвата | подземная канальная | нет | 90 | 6:46 | 27 | 1.9218e-05 | 1.3688 | 1.0071 | 11.1111 |  | 1 | 1 |  | 1 | К1, К4 | 4.5 | 0.99612 | 0.010933 | 1.0975 | 1.0975 | 0.99866 | -0.0083993 | 0.84106 | 0.84106 | 0.99612 | -0.010933 | 1.0975 | 1.0975 | 1.005 | -0.0020327 | 0.20225 | 0.20225 | 11.1111 | 1.0071 | 0.99832 | 0.0087387 | 0.86775 | К1, К4 | 0.99832 | 0.0087387 | 0.86775 | 0.99832 | 0.0087387 | 0.86775 | 0.99832 | 0.0087387 | 0.86775 | 1.0041 | 0.0029885 | 0.29676 | 1.0173 | -0.010281 | 1.0209 | 1.0071 | 11.1111 | 1.9218e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
27 | Достоевского, 80 (кот.Товарищеская, 21) | 5 (подача) 5 (обратка) | 220 | 150 | до 1989 | 4 | да | высокая | да | сталь минвата | подземная канальная | да | 90 | 7:00 | 27 | 1.9218e-05 | 1.3688 | 1.0071 | 11.1111 | [5 empty] | К1, К2, К3, К4, К5 | 4.5 | 1.0234 | -0.016387 | 1.6012 | 1.6012 | 0.99934 | -0.0077105 | 0.77155 | 0.77155 | 0.99612 | -0.010933 | 1.0975 | 1.0975 | 1.005 | -0.0020327 | 0.20225 | 0.20225 | 11.1111 | 1.0071 | 1.0176 | -0.010532 | 1.0458 | К1, К2, К3, К4, К5 | 1.0176 | -0.010532 | 1.0458 | 1.0009 | 0.0061793 | 0.61361 | 0.9816 | 0.025456 | 2.5278 | 0.9816 | 0.025456 | 2.5278 | 0.9816 | 0.025456 | 2.5278 | 1.0071 | 11.1111 | 1.9218e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
28 | Бутлерова, 56 (кот.Зеленая,1) | 2 (подача) | 60 | 70 | до 1989 | 2.1 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | да | 85 | 2:40 | 27 | 7.0466e-05 | 1.763 | 1.2602 | 47.5 |  | 1 | 1 | 1 |  | К1, К5 | 4 | 1.2682 | -0.0079956 | 0.6305 | 0.6305 | 1.2776 | 0.017446 | 1.3655 | 1.3655 | 1.2654 | 0.0052456 | 0.41454 | 0.41454 | 1.2743 | 0.014146 | 1.1101 | 1.1101 | 47.5 | 1.2602 | 1.2782 | -0.018081 | 1.4348 | К1, К5 | 1.2782 | -0.018081 | 1.4348 | 1.2782 | -0.018081 | 1.4348 | 1.2782 | -0.018081 | 1.4348 | 1.2782 | -0.018081 | 1.4348 | 1.2782 | -0.018081 | 1.4348 | 1.2602 | 47.5 | 7.0466e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
29 | Бутлерова, 60 (кот.Зеленая,1) | 2 (подача) | 120 | 100 | до 1989 | 2.4 | нет | низкая | да | сталь минвата | подземная канальная | нет | 88 | 3:30 | 27 | 3.5233e-05 | 1.5527 | 1.1331 | 40 |  | 1 | 1 |  | 1 | К1, К4 | 4 | 1.2099 | -0.076775 | 6.3456 | 6.3456 | 1.1691 | 0.035975 | 3.0771 | 3.0771 | 1.2099 | 0.076775 | 6.3456 | 6.3456 | 1.2188 | 0.085675 | 7.0294 | 7.0294 | 40 | 1.1331 | 1.1678 | -0.034682 | 3.0608 | К1, К4 | 1.1678 | -0.034682 | 3.0608 | 1.1678 | -0.034682 | 3.0608 | 1.1678 | -0.034682 | 3.0608 | 1.1468 | -0.01363 | 1.2029 | 1.1424 | -0.0093065 | 0.82131 | 1.1331 | 40 | 3.5233e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
30 | Б.Красная, 60 (кот.Жуковского, 21) | 4 (подача) 4 (обратка) | 40 | 50 | до 1989 | 1.6 | нет | низкая | нет | сталь минвата | надземная | нет | 88 | 2:50 | 27 | 0.0001057 | 1.886 | 1.3276 | 54.2857 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | К1 | 3.5 | 1.2969 | 0.030744 | 2.3707 | 2.3707 | 1.3245 | -0.0030944 | 0.23363 | 0.23363 | 1.3156 | -0.011994 | 0.9117 | 0.9117 | 1.3245 | -0.0030944 | 0.23363 | 0.23363 | 54.2857 | 1.3276 | 1.3196 | 0.0080013 | 0.60268 | К1 | 1.3196 | 0.0080013 | 0.60268 | 1.3196 | 0.0080013 | 0.60268 | 1.3196 | 0.0080013 | 0.60268 | 1.3196 | 0.0080013 | 0.60268 | 1.0383 | 0.012271 | 1.168 | 1.3276 | 54.2857 | 0.0001057 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
31 | Бутлерова, 56 (кот.Зеленая,1) | 18 (подача) 18 (обратка) | 180 | 100 | до 1989 | 3.5 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 90 | 10:35 | 27 | 2.3489e-05 | 1.4296 | 1.0506 | 12.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | К1 | 4 | 0.98765 | 0.062927 | 6.3713 | 6.3713 | 1.0153 | -0.035277 | 3.4745 | 3.4745 | 1.0064 | -0.044177 | 4.3896 | 4.3896 | 1.0153 | -0.035277 | 3.4745 | 3.4745 | 12.5 | 1.0506 | 1.0383 | 0.012271 | 1.168 | К1 | 1.0383 | 0.012271 | 1.168 | 1.0383 | 0.012271 | 1.168 | 1.0383 | 0.012271 | 1.168 | 1.0383 | 0.012271 | 1.168 | 1.0383 | 0.012271 | 1.168 | 1.0506 | 12.5 | 2.3489e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
32 | К.Маркса, 59 (кот.Б.Красная, 55) | 5 (подача) 5 (обратка) | 100 | 50 | 1996 | 1.8 | нет | низкая | да | сталь минвата | подземная канальная | нет | 90 | 2:19 | 20 | 5.7078e-05 | 1.7691 | 1.2636 | 48.5714 |  | 1 | 1 |  | 1 | К1, К4 | 3.5 | 1.2733 | -0.009724 | 0.76367 | 0.76367 | 1.2197 | -0.043933 | 3.602 | 3.602 | 1.2733 | 0.009724 | 0.76367 | 0.76367 | 1.2822 | 0.018624 | 1.4525 | 1.4525 | 48.5714 | 1.2636 | 1.2181 | 0.045509 | 3.6015 | К1, К4 | 1.2181 | 0.045509 | 3.6015 | 1.2181 | 0.045509 | 3.6015 | 1.2181 | 0.045509 | 3.6015 | [6 empty] | 1.2636 | 48.5714 | 5.7078e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
33 | Бутлерова, 34 (кот.Катановский пер. 3) | 3 (подача) 3 (обратка) | 75 | 100 | до 1989 | 2.6 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | да | 85 | 4:40 | 27 | 5.6373e-05 | 1.6953 | 1.221 | 35 |  | 1 | 1 | 1 |  | К1, К5 | 4 | 1.1757 | 0.045344 | 3.8569 | 3.8569 | 1.1976 | -0.023394 | 1.9534 | 1.9534 | 1.1729 | -0.048094 | 4.1004 | 4.1004 | 1.1818 | -0.039194 | 3.3165 | 3.3165 | 35 | 1.221 | 1.1981 | 0.022926 | 1.8777 | К1, К5 | 1.1981 | 0.022926 | 1.8777 | 1.1981 | 0.022926 | 1.8777 | 1.1981 | 0.022926 | 1.8777 | 1.1981 | 0.022926 | 1.8777 | 1.1981 | 0.022926 | 1.8777 | 1.221 | 35 | 5.6373e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
34 | Курашева, 34 (кот.Бутлерова, 49) | 6 (подача) | 280 | 150 | до 1989 | 4.1 | нет | низкая | да | сталь минвата | подземная канальная | нет | 88 | 4:40 | 27 | 1.51e-05 | 1.2956 | 0.95211 | 8.8889 |  | 1 | 1 |  | 1 | К1, К4 | 4.5 | 0.97968 | -0.027563 | 2.8135 | 2.8135 | 0.98554 | 0.03343 | 3.392 | 3.392 | 0.97968 | 0.027563 | 2.8135 | 2.8135 | 0.98858 | 0.036463 | 3.6884 | 3.6884 | 8.8889 | 0.95211 | 0.98528 | -0.033164 | 3.4832 | К1, К4 | 0.98528 | -0.033164 | 3.4832 | 0.98528 | -0.033164 | 3.4832 | 0.98528 | -0.033164 | 3.4832 | 0.99309 | -0.040976 | 4.3036 |  |  |  | 0.95211 | 8.8889 | 1.51e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
35 | Вишневского, 61 (кот.А.Еники, 25) | 5 (подача) | 130 | 100 | до 1989 | 3.3 | да | высокая | да | сталь минвата | подземная канальная | да | 90 | 3:30 | 27 | 3.2523e-05 | 1.5284 | 1.1174 | 17.5 | [5 empty] | К1, К2, К3, К4, К5 | 4 | 1.0707 | 0.04664 | 4.356 | 4.356 | 1.0421 | -0.07521 | 7.2168 | 7.2168 | 1.0434 | -0.07396 | 7.0884 | 7.0884 | 1.0523 | -0.06506 | 6.1827 | 6.1827 | 17.5 | 1.1174 | 1.0574 | 0.059992 | 5.3691 | К1, К2, К3, К4, К5 | 1.0574 | 0.059992 | 5.3691
36 | Меховщиков, 4а (кот.Портовая, 17) | 3 (подача) 3 (обратка) | 110 | 100 | до 1989 | 3.1 | нет | высокая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 90 | 8:35 | 27 | 3.8436e-05 | 1.5791 | 1.15 | 22.5 |  | 1 |  | 1 | 1 | К1, К3 | 4 | 1.0822 | 0.067735 | 6.2588 | 6.2588 | 1.1394 | -0.010635 | 0.93346 | 0.93346 | 1.0804 | -0.069585 | 6.4407 | 6.4407 | 1.0893 | -0.060685 | 5.571 | 5.571 | 22.5 | 1.15 | 1.0684 | 0.08155 | 7.0914 | К1, К3
37 | Меховщиков, 4а (кот.Портовая, 17) | 6 (подача) 6 (обратка) | 110 | 100 | до 1989 | 3 | нет | высокая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 85 | 8:10 | 27 | 3.8436e-05 | 1.5791 | 1.15 | 25 |  | 1 |  | 1 | 1 | К1, К3 | 4 | 1.1007 | 0.049235 | 4.4729 | 4.4729 | 1.1606 | 0.010615 | 0.91458 | 0.91458 | 1.0989 | -0.051085 | 4.6488 | 4.6488 | 1.1078 | -0.042185 | 3.808 | 3.808 | 25 | 1.15 | 1.0912 | 0.058797 | 5.1128 | К1, К3 | 1.1309 | 0.019048 | 1.6564 | 1.1309 | 0.019048 | 1.6564 | 1.1309 | 0.019048 | 1.6564 | 1.1309 | 0.019048 | 1.6564 | 1.1309 | 0.019048 | 1.6564 | 1.15 | 25 | 3.8436e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
38 | Бутлерова, 47 (кот.Бутлерова, 49) | 3 (обратка) | 50 | 100 | до 1989 | 2.5 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 70 | 2:35 | 27 | 8.4559e-05 | 1.8183 | 1.2911 | 37.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | К1 | 4 | 1.1726 | 0.1184 | 10.0968 |  | 1.2003 | -0.09075 | 7.5606 |  | 1.1914 | -0.09965 | 8.3641 |  | 1.2003 | -0.09075 | 7.5606 | [6 empty] | К1
39 | Чехова 3/9 (кот.Чехова, 36) | 1 (подача) | 30 | 100 | до 1989 | 1.5 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 85 | 2:30 | 27 | 0.00014093 | 1.9733 | 1.3729 | 62.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | К1 | 4 | 1.3577 | 0.015201 | 1.1196 | 1.1196 | 1.3853 | 0.012449 | 0.89867 | 0.89867 | 1.3764 | 0.0035492 | 0.25786 | 0.25786 | 1.3853 | 0.012449 | 0.89867 | 0.89867 | 62.5 | 1.3729 | 1.3749 | -0.0020552 | 0.1497 | К1 | 1.3749 | -0.0020552 | 0.1497 | 1.3749 | -0.0020552 | 0.1497 | 1.3749 | -0.0020552 | 0.1497 | 1.3749 | -0.0020552 | 0.1497 | 1.3749 | -0.0020552 | 0.1497 | 1.3729 | 62.5 | 0.00014093 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
40 | Раб.Молодежи, 22 (кот.А.Еники, 25) | 1 (подача) | 180 | 150 | до 1989 | 3.9 | нет | низкая | да | сталь минвата | подземная канальная | нет | 85 | 3:43 | 27 | 2.3489e-05 | 1.4296 | 1.0506 | 13.3333 |  | 1 | 1 |  | 1 | К1, К4 | 4.5 | 1.0126 | 0.03801 | 3.7538 | 3.7538 | 1.0118 | -0.03881 | 3.8358 | 3.8358 | 1.0126 | -0.03801 | 3.7538 | 3.7538 | 1.0215 | -0.02911 | 2.8498 | 2.8498 | 13.3333 | 1.0506 | 1.0114 | 0.039223 | 3.7334 | К1, К4 | 1.0114 | 0.039223 | 3.7334 | 1.0114 | 0.039223 | 3.7334 | 1.0114 | 0.039223 | 3.7334 | 1.015 | 0.035534 | 3.3823 | 1.027 | 0.023618 | 2.2481 | 1.0506 | 13.3333 | 2.3489e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
41 | Раб.Молодежи, 22 (кот.А.Еники, 25) | 0,4 (обратка) | 180 | 150 | до 1989 | 3.8 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | да | 70 | 2:53 | 27 | 2.3489e-05 | 1.4296 | 1.0506 | 15.5556 |  | 1 | 1 | 1 |  | К1, К5 | 4.5 | 1.0318 | 0.018815 | 1.8236 | 1.8236 | 1.0732 | 0.022579 | 2.104 | 2.104 | 1.029 | -0.021565 | 2.0957 | 2.0957 | 1.0379 | -0.012665 | 1.2203 | 1.2203 | 15.5556 | 1.0506 | 1.0734 | -0.022787 | 2.169 | К1, К5 | 1.0734 | -0.022787 | 2.169 | 1.0734 | -0.022787 | 2.169 | 1.0734 | -0.022787 | 2.169 | 1.0734 | -0.022787 | 2.169 | 1.0734 | -0.022787 | 2.169 | 1.0506 | 15.5556 | 2.3489e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
42 | Щапова, 18 (кот.Маяковского, 26) | 2 (подача) 2 (обратка) | 260 | 150 | до 1989 | 4 | да | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 88 | 3:58 | 27 | 1.6261e-05 | 1.3181 | 0.96932 | 11.1111 |  |  | 1 | 1 | 1 | К1, К2 | 4.5 | 0.98109 | -0.011771 | 1.1998 | 1.1998 | 0.96942 | 0.00010117 | 0.010436 | 0.010436 | 0.99612 | 0.026801 | 2.6906 | 2.6906 | 1.005 | 0.035701 | 3.5523 | 3.5523 | 11.1111 | 0.96932 | 0.96922 | 9.8833e-05 | 0.010196 | К1, К2 | 0.96922 | 9.8833e-05 | 0.010196 | 0.96922 | 9.8833e-05 | 0.010196 | 0.9694 | -7.929e-05 | 0.0081799 | 0.9694 | -7.929e-05 | 0.0081799 | 0.9694 | -7.929e-05 | 0.0081799 | 0.96932 | 11.1111 | 1.6261e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
43 | Маяковского, 1/49 (кот.Катановский пер.3) | 6 (обратка) | 170 | 100 | до 1989 | 3.1 | нет | низкая | да | сталь минвата | подземная канальная | нет | 85 | 3:34 | 27 | 2.487e-05 | 1.447 | 1.0626 | 22.5 |  | 1 | 1 |  | 1 | К1, К4 | 4 | 1.0804 | -0.017766 | 1.6444 | 1.6444 | 1.0658 | 0.0032158 | 0.30171 | 0.30171 | 1.0804 | 0.017766 | 1.6444 | 1.6444 | 1.0893 | 0.026666 | 2.448 | 2.448 | 22.5 | 1.0626 | 1.0651 | -0.0025006 | 0.23532 | К1, К4 | 1.0651 | -0.0025006 | 0.23532 | 1.0651 | -0.0025006 | 0.23532 | 1.0651 | -0.0025006 | 0.23532 | 1.0603 | 0.0023154 | 0.21789 | 1.0667 | -0.004018 | 0.37812 | 1.0626 | 22.5 | 2.487e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
44 | Муштари, 30 (кот.Жуковского, 5) | 7 (подача) 7 (обратка) | 245 | 100 | 1999 | 2.6 | да | средняя | да | сталь минвата | подземная канальная | да | 75 | 7:08 | 17 | 2.7408e-05 | 1.5543 | 1.1342 | 35 | [5 empty] | К1, К2, К3, К4, К5 | 4 | 1.2002 | -0.066064 | 5.5043 | 5.5043 | 1.2073 | 0.073144 | 6.0585 | 6.0585 | 1.1729 | 0.038744 | 3.3033 | 3.3033 | 1.1818 | 0.047644 | 4.0315 | 4.0315 | 35 | 1.1342 | 1.1663 | -0.032178 | 2.8371 | К1, К2, К3, К4, К5 | 1.1663 | -0.032178 | 2.8371 | 1.1575 | -0.023303 | 2.0547 | 1.1462 | -0.012031 | 1.0608 | 1.1462 | -0.012031 | 1.0608 | 1.1462 | -0.012031 | 1.0608 | 1.1342 | 35 | 2.7408e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
45 | Дачная, 3 (кот.Моторная, 43) | 3 (обратка) | 310 | 100 | до 1989 | 3.3 | нет | низкая | нет | сталь минвата | подземная канальная | да | 85 | 1:35 | 27 | 1.3639e-05 | 1.2647 | 0.92799 | 17.5 |  | 1 | 1 | 1 |  | К1, К5 | 4 | 1.0461 | -0.11816 | 11.2948 |  | 1.0856 | 0.15761 | 14.5183 |  | 1.0434 | 0.11541 | 11.061 |  | 1.0523 | 0.12431 | 11.8132 | [6 empty] | К1, К5
46 | Парковая, 12 (кот.Каштановая, 18) | 1 (подача) | 370 | 150 | до 1989 | 4.1 | нет | средняя | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 88 | 5:00 | 27 | 1.1427e-05 | 1.211 | 0.88462 | 8.8889 |  | 1 |  | 1 | 1 | К1, К3 | 4.5 | 0.96303 | -0.078412 | 8.1423 | 8.1423 | 0.89333 | 0.0087179 | 0.97588 | 0.97588 | 0.97968 | 0.095062 | 9.7034 | 9.7034 | 0.98858 | 0.10396 | 10.5164 | 10.5164 | 8.8889 | 0.88462 | 0.94456 | -0.059942 | 6.7761 | К1, К3
47 | Главная, 69а (кот.Липатова, 7) | 1 (обратка) | 90 | 80 | до 1989 | 2.5 | нет | средняя | нет | сталь минвата | подземная канальная | нет | 90 | 3:15 | 27 | 4.6977e-05 | 1.64 | 1.1878 | 37.5 |  | 1 |  | 1 | 1 | К1, К3 | 4 | 1.1747 | 0.013069 | 1.1125 | 1.1125 | 1.168 | -0.019819 | 1.6968 | 1.6968 | 1.1914 | 0.0035813 | 0.3006 | 0.3006 | 1.2003 | 0.012481 | 1.0398 | 1.0398 | 37.5 | 1.1878 | 1.205 | -0.017135 | 1.4426 | К1, К3 | 1.214 | -0.026183 | 2.2043 | 1.214 | -0.026183 | 2.2043 | 1.214 | -0.026183 | 2.2043 | 1.214 | -0.026183 | 2.2043 | 1.214 | -0.026183 | 2.2043 | 1.1878 | 37.5 | 4.6977e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
48 | Мира, 30 (кот.Каштановая, 18) | 10 (подача) | 290 | 100 | до 1989 | 3.7 | да | средняя | да | сталь минвата | подземная канальная | да | 80 | 3:05 | 27 | 1.4579e-05 | 1.2849 | 0.94386 | 7.5 | [5 empty] | К1, К2, К3, К4, К5 | 4 | 0.99672 | -0.052857 | 5.3031 | 5.3031 | 1.0478 | 0.10394 | 9.9196 | 9.9196 | 0.9694 | 0.025537 | 2.6343 | 2.6343 | 0.9783 | 0.034437 | 3.5201 | 3.5201 | 7.5 | 0.94386 | 0.9951 | -0.051239 | 5.4287 | К1, К2, К3, К4, К5 | 0.9951 | -0.051239 | 5.4287 | 0.97721 | -0.033343 | 3.5326 | 0.95672 | -0.012856 | 1.3621 | 0.95672 | -0.012856 | 1.3621 | 0.95672 | -0.012856 | 1.3621 | 0.94386 | 7.5 | 1.4579e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
49 | Мира, 65 (кот.Каштановая, 18) | 2 (подача) | 410 | 150 | 2010 | 3.1 | нет | высокая | да | сталь минвата | подземная канальная | нет | 15 | 6:15 | 6 | 4.6405e-05 | 2.1703 | 1.468 | 31.1111 |  | 1 |  |  | 1 | К1, К3, К4 | 4.5 | 1.1647 | 0.3033 | 26.0405 |  | 1.1441 | -0.3239 | 28.3099 |  | 1.1441 | -0.3239 | 28.3099 |  | 1.153 | -0.315 | 27.3195 | [6 empty] | К1, К3, К4
50 | Парковая, 11 (кот.Каштановая, 18) | 3,5 (подача) | 320 | 150 | до 1989 | 3.9 | нет | средняя | нет | сталь минвата | подземная канальная | да | 80 | 7:50 | 27 | 1.3212e-05 | 1.2551 | 0.92034 | 13.3333 |  | 1 |  | 1 |  | К1, К3, К5 | 4.5 | 1.0174 | -0.097073 | 9.5411 | 9.5411 | 1.0126 | 0.092223 | 9.1078 | 9.1078 | 1.0126 | 0.092223 | 9.1078 | 9.1078 | 1.0215 | 0.10112 | 9.8998 | 9.8998 | 13.3333 | 0.92034 | 0.98501 | -0.064664 | 7.026 | К1, К3, К5 | 0.92064 | -0.00029637 | 0.032202 | 0.92064 | -0.00029637 | 0.032202 | 0.92064 | -0.00029637 | 0.032202 | 0.92064 | -0.00029637 | 0.032202 | 0.92064 | -0.00029637 | 0.032202 | 0.92034 | 13.3333 | 1.3212e-05 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
51 | тк28 - тк28а (кот.Каштановая, 18) | 6 (подача) | 55 | 150 | 2010 | 3.7 | да | высокая | да | сталь минвата | подземная канальная | нет | 10 | 3:20 | 5 | 0.00041511 | 3.6643 | 1.9918 | 17.7778 |  |  |  | 1 | 1 |  | 4.5 | 0
52 | тк234 - тк233 (кот. Липатова, 7) | 1 (подача) | 28 | 250 | 2012 | 4.1 | да | высокая | да | сталь, ППУ | подземная - бесканальная | да | 5 | 3:55 | 3 | 0.001359 | 5.9827 | 2.482 | 54.4444 |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 0 | [17 empty] | 42 точки |  |  |  | 40 точек |  |  | 39 точек |  |  | 38 точек |  |  | 37 точек |  |  | 36 точек
53 | тк18 - ж/комплекс Ульянова -Муштари- Айвазовского (кот. Зеленая, 1) | 0,5 (обратка) | 5 | 150 | 2009 | 2.9 | нет | высокая | да | Минвата | подземная - канальная | нет | 5 | 2:55 | 6 | 0.0038052 | 4.6298 | 2.2257 | 35.5556 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 4.5 | 0
54 | тк28а - тк29 (кот. Железнодорожников, 19) | 0,7 (подача) | 51 | 150 | 2012 | 3.1 | да | высокая | да | Минвата | подземная - канальная | да | 5 | 4:50 | 3 | 0.00074611 | 5.4369 | 2.3864 | 31.1111 |  |  |  | 1 |  |  | 4.5 | 0
55 | тк9 - тк7 (кот. Музыкальная, 10) | 0,5 (подача) | 60 | 150 | 2010 | 2.6 | нет | высокая | да | Базальт | подземная - канальная | да | 10 | 6:55 | 5 | 0.00038052 | 3.6103 | 1.9769 | 42.2222 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4.5 | 0
[28 empty] | средняя погрешность, %: | 5.6718 | 3.708 |  | средняя погрешность, %: | 4.5911 | 2.5286 |  | средняя погрешность, %: | 5.3154 | 3.2595 |  | средняя погрешность, %: | 5.2437 | 3.2915 |  |  |  | средняя погрешность, %: | 2.1935 |  |  | средняя погрешность, %: | 1.584 |  | средняя погрешность, %: | 1.4327 |  | средняя погрешность, %: | 1.2934 |  | средняя погрешность, % | 1.1292 |  | средняя погрешность, % | 1.0419

## коэф. альфа
№ п/п | срок эксплуатации, лет | длина участка, м | время восстановления, ч | коэф. А |  | p0 | интенсивность отказов | коэф. А | Ki
1 | 27 | 85 | 0.66667 | #NAME? | 0:40 | 0.9 | 4.9741e-05 | #NAME? | #NAME?
2 | 27 | 190 | 7.1667 | #NAME? | 7:10 |  | 2.2252e-05 | #NAME? | #NAME?
3 | 27 | 130 | 3.9167 | #NAME? | 3:55 |  | 3.2523e-05 | #NAME? | #NAME?
4 | 27 | 50 | 4.3333 | #NAME? | 4:20 |  | 8.4559e-05 | #NAME? | #NAME?
5 | 26 | 70 | 3.9167 | #NAME? | 3:55 |  | 6.2723e-05 | #NAME? | #NAME?
6 | 27 | 30 | 2.1167 | #NAME? | 2:07 |  | 0.00014093 | #NAME? | #NAME?
7 | 27 | 155 | 3.4167 | #NAME? | 3:25 |  | 2.7277e-05 | #NAME? | #NAME?
8 | 27 | 75 | 10.5 | #NAME? | 10:30 |  | 5.6373e-05 | #NAME? | #NAME?
9 | 27 | 140 | 8.8167 | #NAME? | 8:49 |  | 3.02e-05 | #NAME? | #NAME?
10 | 27 | 50 | 3.1667 | #NAME? | 3:10 |  | 8.4559e-05 | #NAME? | #NAME?
11 | 27 | 210 | 2.75 | #NAME? | 2:45 |  | 2.0133e-05 | #NAME? | #NAME?
12 | 27 | 30 | 3.6667 | #NAME? | 3:40 |  | 0.00014093 | #NAME? | #NAME?
13 | 22 | 170 | 11.9167 | #NAME? | 11:55 |  | 3.0523e-05 | #NAME? | #NAME?
14 | 15 | 100 | 3.3167 | #NAME? | 3:19 |  | 7.6104e-05 | #NAME? | #NAME?
15 | 12 | 270 | 7.3333 | #NAME? | 7:20 |  | 3.5233e-05 | #NAME? | #NAME?
16 | 27 | 340 | 6.8333 | #NAME? | 6:50 |  | 1.2435e-05 | #NAME? | #NAME?
17 | 27 | 190 | 9.3333 | #NAME? | 9:20 |  | 2.2252e-05 | #NAME? | #NAME?
18 | 14 | 135 | 5.8333 | #NAME? | 5:50 |  | 6.04e-05 | #NAME? | #NAME?
19 | 27 | 215 | 9.85 | #NAME? | 9:51 |  | 1.9665e-05 | #NAME? | #NAME?
20 | 27 | 45 | 2.6667 | #NAME? | 2:40 |  | 9.3955e-05 | #NAME? | #NAME?
21 | 27 | 100 | 7.3 | #NAME? | 7:18 |  | 4.228e-05 | #NAME? | #NAME?
22 | 27 | 75 | 2.1667 | #NAME? | 2:10 |  | 5.6373e-05 | #NAME? | #NAME?
23 | 27 | 120 | 3.6 | #NAME? | 3:36 |  | 3.5233e-05 | #NAME? | #NAME?
24 | 27 | 70 | 10 | #NAME? | 10:00 |  | 6.04e-05 | #NAME? | #NAME?
25 | 27 | 90 | 0.83333 | #NAME? | 0:50 |  | 4.6977e-05 | #NAME? | #NAME?
26 | 27 | 220 | 6.7667 | #NAME? | 6:46 |  | 1.9218e-05 | #NAME? | #NAME?
27 | 27 | 220 | 7 | #NAME? | 7:00 |  | 1.9218e-05 | #NAME? | #NAME?
28 | 27 | 60 | 2.6667 | #NAME? | 2:40 |  | 7.0466e-05 | #NAME? | #NAME?
29 | 27 | 120 | 3.5 | #NAME? | 3:30 |  | 3.5233e-05 | #NAME? | #NAME?
30 | 27 | 40 | 2.8333 | #NAME? | 2:50 |  | 0.0001057 | #NAME? | #NAME?
31 | 27 | 180 | 10.5833 | #NAME? | 10:35 |  | 2.3489e-05 | #NAME? | #NAME?
32 | 20 | 100 | 2.3167 | #NAME? | 2:19 |  | 5.7078e-05 | #NAME? | #NAME?
33 | 27 | 75 | 4.6667 | #NAME? | 4:40 |  | 5.6373e-05 | #NAME? | #NAME?
34 | 27 | 280 | 4.6667 | #NAME? | 4:40 |  | 1.51e-05 | #NAME? | #NAME?
35 | 27 | 130 | 3.5 | #NAME? | 3:30 |  | 3.2523e-05 | #NAME? | #NAME?
36 | 27 | 110 | 12.5833 | #NAME? | 8:35 |  | 3.8436e-05 | #NAME? | #NAME?
37 | 27 | 110 | 8.1667 | #NAME? | 8:10 |  | 3.8436e-05 | #NAME? | #NAME?
38 | 27 | 50 | 2.5833 | #NAME? | 2:35 |  | 8.4559e-05 | #NAME? | #NAME?
39 | 27 | 30 | 2.5 | #NAME? | 2:30 |  | 0.00014093 | #NAME? | #NAME?
40 | 27 | 180 | 3.7167 | #NAME? | 3:43 |  | 2.3489e-05 | #NAME? | #NAME?
41 | 27 | 180 | 2.8833 | #NAME? | 2:53 |  | 2.3489e-05 | #NAME? | #NAME?
42 | 27 | 260 | 3.9667 | #NAME? | 3:58 |  | 1.6261e-05 | #NAME? | #NAME?
43 | 27 | 170 | 3.5667 | #NAME? | 3:34 |  | 2.487e-05 | #NAME? | #NAME?
44 | 17 | 245 | 7.1333 | #NAME? | 7:08 |  | 2.7408e-05 | #NAME? | #NAME?
45 | 27 | 310 | 1.5833 | #NAME? | 1:35 |  | 1.3639e-05 | #NAME? | #NAME?
46 | 27 | 370 | 5 | #NAME? | 5:00 |  | 1.1427e-05 | #NAME? | #NAME?
47 | 27 | 90 | 3.25 | #NAME? | 3:15 |  | 4.6977e-05 | #NAME? | #NAME?
48 | 27 | 290 | 3.0833 | #NAME? | 3:05 |  | 1.4579e-05 | #NAME? | #NAME?
49 | 6 | 410 | 6.25 | #NAME? | 6:15 |  | 4.6405e-05 | #NAME? | #NAME?
50 | 27 | 320 | 7.8333 | #NAME? | 7:50 |  | 1.3212e-05 | #NAME? | #NAME?
51 | 5 | 55 | 3.3333 | #NAME? | 3:20 |  | 0.00041511 | #NAME? | #NAME?
52 | 3 | 28 | 3.9167 | #NAME? | 3:55 |  | 0.001359 | #NAME? | #NAME?
53 | 6 | 5 | 2.9167 | #NAME? | 2:55 |  | 0.0038052 | #NAME? | #NAME?
54 | 3 | 51 | 4.8333 | #NAME? | 4:50 |  | 0.00074611 | #NAME? | #NAME?
55 | 5 | 60 | 6.9167 | #NAME? | 6:55 |  | 0.00038052 | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | min | #NAME?
[8 empty] | max | #NAME?

## функции
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
8.8889 | 0.90558 | К1
8.8889 | 1.3085 | К1
11.1111 | 1.0173 | К1
12.5 | 1.0506 | К1
20 | 1.0818 | К1
24.7059 | 1.1268 | К1
27.5 | 1.1331 | К1
32.5 | 1.2911 | К1
34.2857 | 1.1983 | К1
37.5 | 1.2911 | К1
40 | 1.2333 | К1
52.5 | 1.2911 | К1
54.2857 | 1.3276 | К1
62.5 | 1.3729 | К1
приближенный
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
8.8889 |  | К1
11.1111 | 1.0173 | К1
12.5 | 1.0506 | К1
20 | 1.0818 | К1
27.5 | 1.1331 | К1
34.2857 | 1.1983 | К1
40 | 1.2333 | К1
52.5 | 1.2911 | К1
54.2857 | 1.3276 | К1
62.5 | 1.3729 | К1
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
8.8889 | 0.88462 | К1, К3
22.5 | 1.15 | К1, К3
25 | 1.15 | К1, К3
37.5 | 1.1878 | К1, К3
60 | 1.3729 | К1, К3
при переводе | конст | доб. Коэф
0,0074х | 0.92148 | 0.00758
эмпирический |  | средняя активность
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
8.8889 | 0.88462 | К1, К3
37.5 | 1.1878 | К1, К3
60 | 1.3729 | К1, К3
при переводе | конст | доб. Коэф
0,0074х | 0.8861 | -0.0278
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
8.8889 | 0.95211 | К1, К4
11.1111 | 1.0071 | К1, К4
13.3333 | 1.0506 | К1, К4
16.4706 | 1.039 | К1, К4
17.5 | 1.039 | К1, К4
22.5 | 1.0626 | К1, К4
32.5 | 1.1025 | К1, К4
40 | 1.1331 | К1, К4
42.5 | 1.1681 | К1, К4
48.5714 |  | К1, К4
при переводе | конст | доб. Коэф
0,0074х | 0.89515 | -0.0187
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
15.5556 | 1.0506 | К1, К5
17.5 | 0.92799 | К1, К5
30 | 1.1878 | К1, К5
35 | 1.221 | К1, К5
47.5 | 1.2602 | К1, К5
62.8571 | 1.3729 | К1, К5
при переводе | конст | доб. Коэф
0,0074х | 0.91399 | 9e-05
приближенный
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
15.5556 | 1.0506 | К1, К5
30 | 1.1878 | К1, К5
35 | 1.221 | К1, К5
47.5 | 1.2602 | К1, К5
62.8571 | 1.3729 | К1, К5
при переводе | конст | доб. Коэф
0,0074х | 0.9354 | 0.0215
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
7.5 | 0.94386 | К1, К2, К3, К4, К5
11.1111 | 1.0071 | К1, К2, К3, К4, К5
17.5 | 1.2448 | К1, К2, К3, К4, К5
17.5 | 1.1174 | К1, К2, К3, К4, К5
20 | 1.1174 | К1, К2, К3, К4, К5
35 | 1.1342 | К1, К2, К3, К4, К5
35.5556 | 1.3321 | К1, К2, К3, К4, К5
53.3333 | 1.243 | К1, К2, К3, К4, К5
62.5 | 1.3646 | К1, К2, К3, К4, К5
приближенный
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
7.5 | 0.94386 | К1, К2, К3, К4, К5
11.1111 | 1.0071 | К1, К2, К3, К4, К5
17.5 | 1.1174 | К1, К2, К3, К4, К5
20 | 1.1174 | К1, К2, К3, К4, К5
35 | 1.1342 | К1, К2, К3, К4, К5
53.3333 | 1.243 | К1, К2, К3, К4, К5
62.5 | 1.3646 | К1, К2, К3, К4, К5
эмпирический |  | высокая активность
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
11.1111 | 1.0071 | К1, К2, К3, К4, К5
17.5 | 1.1174 | К1, К2, К3, К4, К5
35.5556 | 1.3321 | К1, К2, К3, К4, К5
53.3333 | 1.243 | К1, К2, К3, К4, К5
62.5 | 1.3646 | К1, К2, К3, К4, К5
при переводе | конст | доб. Коэф
0,0074х | 0.9467 | 0.0328
К2 = д.к.-К3-К4-К5 |  | 0.00372
приближенный |  | средняя активность
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
7.5 | 0.94386 | К1, К2, К3, К4, К5
20 | 1.1174 | К1, К2, К3, К4, К5
35 | 1.1342 | К1, К2, К3, К4, К5
эмпирический
утонение стенки | Ki
7.5 | 0.94386
8.8889 | 0.90558
8.8889 | 0.95211
8.8889 | 0.88462
11.1111 | 1.0173
11.1111 | 1.0071
11.1111 | 1.0071
11.1111 | 0.96932
12.5 | 1.0506
13.3333 | 1.0506
13.3333 | 0.92034
15.5556 | 1.0506
16.4706 | 1.039
17.5 | 1.039
17.5 | 1.1174
17.5 | 0.92799
20 | 1.1174
20 | 1.0818
22.5 | 1.15
22.5 | 1.0626
24.7059 | 1.1268
25 | 1.0121
25 | 1.15
27.5 | 1.1331
30 | 1.1878
32.5 | 1.1025
32.5 | 1.2911
34.2857 | 1.1983
35 | 1.221
35 | 1.1342
35.5556 | 1.3321
37.5 | 1.2911
37.5 | 1.1878
40 | 1.2333
40 | 1.1331
42.5 | 1.1681
45.7143 | 1.221
47.5 | 1.2602
48.5714 | 1.2636
51.4286 | 1.221
52.5 | 1.2911
53.3333 | 1.243
54.2857 | 1.3276
60 | 1.3729
62.5 | 1.3646
62.5 | 1.3729
62.8571 | 1.3729
эмпирический |  | средняя активность
утонение стенки | Ki
7.5 | 0.94386
8.8889 | 0.88462
13.3333 | 0.92034
17.5 | 1.2448
20 | 1.1174
35 | 1.1342
37.5 | 1.1878
60 | 1.3729
при переводе | конст | доб. Коэф
0,0074х | 0.916 | 0.0021
приближенный |  | средняя активность
утонение стенки | Ki
7.5 | 0.94386
8.8889 | 0.88462
13.3333 | 0.92034
20 | 1.1174
35 | 1.1342
37.5 | 1.1878
60 | 1.3729
при переводе | конст | доб. Коэф
0,0074х | 0.8877 | -0.0261
эмпирический |  | высокая активность
утонение стенки | Ki
11.1111 | 1.0071
17.5 | 1.1174
22.5 | 1.15
25 | 1.15
31.1111 | 1.468
35.5556 | 1.3321
53.3333 | 1.243
62.5 | 1.3646
при переводе | конст | доб. Коэф
0,0074х | 0.99106 | 0.07716
приближенный |  | высокая активность
утонение стенки | Ki
11.1111 | 1.0071
17.5 | 1.1174
22.5 | 1.15
25 | 1.15
53.3333 | 1.243
62.5 | 1.3646
при переводе | конст | доб. Коэф
0,0074х | 0.9345 | 0.0206
апроксимация с удалением значений
эмпирический
утонение стенки | Ki
11.1111 | 0.96932 | К1, К2
24.7059 | 1.1268 | К1, К2
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
8.8889 | 0.88462 | К1, К3
13.3333 | 0.92034 | К1, К3, К5
22.5 | 1.15 | К1, К3
24.7059 | 1.1268 | К1, К2, К3
25 | 1.15 | К1, К3
31.1111 | 1.468 | К1, К3, К4
37.5 | 1.1878 | К1, К3
60 | 1.3729 | К1, К3
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
8.8889 | 0.88462 | К1, К3
13.3333 | 0.92034 | К1, К3, К5
22.5 | 1.15 | К1, К3
24.7059 | 1.1268 | К1, К2, К3
25 | 1.15 | К1, К3
37.5 | 1.1878 | К1, К3
60 | 1.3729 | К1, К3
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
25 | 1.0121 | K1, K4, K5
45.7143 | 1.221 | K1, K4, K5
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
24.7059 | 1.1268 | К1, К2, К3
25 | 1.15 | К1, К3
37.5 | 1.1878 | К1, К3
60 | 1.3729 | К1, К3
приближенный
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
7.5 | 0.94386 | К1, К2, К3, К4, К5
11.1111 | 1.0071 | К1, К2, К3, К4, К5
35 | 1.1342 | К1, К2, К3, К4, К5
53.3333 | 1.243 | К1, К2, К3, К4, К5
62.5 | 1.3646 | К1, К2, К3, К4, К5
эмпирический
утонение стенки | Ki
7.5 | 0.94386
8.8889 | 0.95211
11.1111 | 1.0173
11.1111 | 1.0071
11.1111 | 1.0071
11.1111 | 0.96932
12.5 | 1.0506
13.3333 | 1.0506
13.3333 | 0.92034
15.5556 | 1.0506
16.4706 | 1.039
17.5 | 1.039
20 | 1.0818
22.5 | 1.0626
24.7059 | 1.1268
25 | 1.0121
25 | 1.15
27.5 | 1.1331
30 | 1.1878
32.5 | 1.1025
34.2857 | 1.1983
35 | 1.221
35 | 1.1342
37.5 | 1.1878
40 | 1.2333
40 | 1.1331
42.5 | 1.1681
45.7143 | 1.221
47.5 | 1.2602
48.5714 | 1.2636
51.4286 | 1.221
52.5 | 1.2911
53.3333 | 1.243
54.2857 | 1.3276
60 | 1.3729
62.5 | 1.3646
62.5 | 1.3729
62.8571 | 1.3729
график верификации интенсивности отказов |  |  | график верификации коэффициента учета дополнительных факторов
Номер участка | Практ. зн. | Расч. зн. | Номер участка | Практ. зн. | Расч. зн.
1 | 4.9741e-05 | 4.626e-05 | 1 | 1.185 | 1.1983
2 | 2.2252e-05 | 2.192e-05 | 2 | 1.0356 | 1.039
3 | 8.4559e-05 | 9.3445e-05 | 3 | 1.3076 | 1.2911
4 | 0.00014093 | 0.00013267 | 4 | 1.3635 | 1.3729
5 | 2.7277e-05 | 2.8222e-05 | 5 | 1.0888 | 1.0818
6 | 5.6373e-05 | 5.5175e-05 | 6 | 1.2171 | 1.221
7 | 3.02e-05 | 3.36e-05 | 7 | 1.1097 | 1.1025
8 | 2.0133e-05 | 2.1237e-05 | 8 | 1.029 | 1.0173
9 | 0.00014093 | 0.00014454 | 9 | 1.3767 | 1.3729
10 | 3.0523e-05 | 3.0845e-05 | 10 | 1.129 | 1.1268
11 | 7.6104e-05 | 6.5436e-05 | 11 | 1.3357 | 1.3646
12 | 3.5233e-05 | 4.0078e-05 | 12 | 1.2725 | 1.243
13 | 2.2252e-05 | 2.1316e-05 | 13 | 1.0305 | 1.039
14 | 1.9665e-05 | 1.9475e-05 | 14 | 1.01 | 1.0121
15 | 4.228e-05 | 4.5643e-05 | 15 | 1.1591 | 1.1681
16 | 5.6373e-05 | 5.644e-05 | 16 | 1.2212 | 1.221
17 | 3.5233e-05 | 3.6365e-05 | 17 | 1.1393 | 1.1331
18 | 6.04e-05 | 5.7148e-05 | 18 | 1.2234 | 1.2333
19 | 4.6977e-05 | 4.1805e-05 | 19 | 1.166 | 1.1878
20 | 1.9218e-05 | 1.8478e-05 | 20 | 1.0041 | 1.0071
21 | 1.9218e-05 | 1.7158e-05 | 21 | 0.9816 | 1.0071
22 | 7.0466e-05 | 7.8347e-05 | 22 | 1.2782 | 1.2602
23 | 3.5233e-05 | 4.2207e-05 | 23 | 1.1468 | 1.1331
24 | 0.0001057 | 0.00010059 | 24 | 1.3196 | 1.3276
25 | 2.3489e-05 | 2.2177e-05 | 25 | 1.0383 | 1.0506
26 | 5.7078e-05 | 4.5089e-05 | 26 | 1.1981 | 1.221
27 | 5.6373e-05 | 4.9667e-05 | 27 | 0.99309 | 0.95211
28 | 1.51e-05 | 1.7438e-05 | 28 | 1.1309 | 1.15
29 | 3.8436e-05 | 3.4841e-05 | 29 | 1.3749 | 1.3729
30 | 0.00014093 | 0.00014283 | 30 | 1.015 | 1.0506
31 | 2.3489e-05 | 1.9595e-05 | 31 | 1.0734 | 1.0506
32 | 2.3489e-05 | 2.6183e-05 | 32 | 0.9694 | 0.96932
33 | 1.6261e-05 | 1.6267e-05 | 33 | 1.0603 | 1.0626
34 | 2.487e-05 | 2.5169e-05 | 34 | 1.1462 | 1.1342
35 | 2.7408e-05 | 2.8909e-05 | 35 | 1.214 | 1.1878
|  |  | 36 | 0.95672 | 0.94386
|  |  | 37 | 0.92064 | 0.92034
4.6977e-05 | 5.422e-05
1.4579e-05 | 1.54e-05
1.3212e-05 | 1.3229e-05

## диаграммы
№ элемента | L ст | L нов
f | 1/(км*ч) | 1/(км*ч)
3 | 2.2565e-05 | 8.0607e-05
5 | 1.14e-05 | 2.1651e-05
44 | 2.28e-07 | 2.28e-07
43 | 2.2565e-05 | 7.6805e-05
38 | 1.14e-05 | 1.2544e-05
56 | 2.28e-07 | 2.28e-07
55 | 2.2565e-05 | 8.6731e-05
7 | 1.14e-05 | 1.5102e-05
13 | 1.14e-05 | 1.4771e-05
46 | 2.28e-07 | 2.28e-07
45 | 1.14e-05 | 2.3693e-05
25 | 1.14e-05 | 2.3286e-05
27 | 1.14e-05 | 2.3344e-05
32 | 1.14e-05 | 2.4594e-05
52 | 2.28e-07 | 2.28e-07
51 | 1.14e-05 | 2.4289e-05
15 | 1.14e-05 | 1.8818e-05
62 | 1.14e-05 | 1.7887e-05
69 | 1.14e-05 | 9.8682e-06
11 | 1.14e-05 | 1.1526e-05
64 | 1.14e-05 | 1.2224e-05
20 | 1.14e-05 | 1.7819e-05
48 | 2.28e-07 | 2.28e-07
47 | 1.14e-05 | 9.0321e-06
22 | 1.14e-05 | 1.2456e-05
42 | 1.14e-05 | 1.2544e-05
54 | 2.28e-07 | 2.28e-07
53 | 1.14e-05 | 1.0144e-05
39 | 1.14e-05 | 9.1646e-06
23 | 1.4504e-05 | 7.6219e-06
34 | 1.14e-05 | 1.4811e-05
50 | 2.28e-07 | 2.28e-07
49 | 1.5729e-05 | 7.0748e-06
36 | 1.8068e-05 | 5.7e-06
Интенсивность отказов (по старой методике)
Интенсивность отказов (по новой методике)
№ элемента | Параметр потоков отказов (по старой методике) | Параметр потоков отказов (по новой методике)
f | 1/ч | 1/ч
3 | 1.1283e-05 | 4.0303e-05
5 | 2.28e-09 | 4.3302e-09
44 | 4.56e-07 | 4.56e-07
43 | 1.8052e-05 | 6.1444e-05
38 | 2.052e-09 | 2.2579e-09
56 | 4.56e-07 | 4.56e-07
55 | 4.513e-06 | 1.7346e-05
7 | 1.026e-05 | 1.3592e-05
13 | 3.192e-09 | 4.1358e-09
46 | 4.56e-07 | 4.56e-07
45 | 4.56e-06 | 9.4771e-06
25 | 9.12e-06 | 1.8629e-05
27 | 5.7e-06 | 1.1672e-05
32 | 3.192e-09 | 6.8864e-09
52 | 4.56e-07 | 4.56e-07
51 | 1.14e-06 | 2.4289e-06
15 | 2.85e-06 | 4.7045e-06
62 | 1.71e-06 | 2.683e-06
69 | 1.026e-05 | 8.8814e-06
11 | 1.026e-05 | 1.0374e-05
64 | 6.84e-06 | 7.3342e-06
20 | 1.938e-09 | 3.0293e-09
48 | 4.56e-07 | 4.56e-07
47 | 9.12e-06 | 7.2257e-06
22 | 7.98e-06 | 8.7191e-06
42 | 1.938e-09 | 2.1325e-09
54 | 4.56e-07 | 4.56e-07
53 | 2.28e-06 | 2.0287e-06
39 | 9.12e-06 | 7.3317e-06
23 | 7.2519e-06 | 3.8109e-06
34 | 2.508e-09 | 3.2584e-09
50 | 4.56e-07 | 4.56e-07
49 | 7.8645e-06 | 3.5374e-06
36 | 9.0339e-06 | 2.85e-06
№ элемента | Вероятность состояния сети, соответствующая отказу элемента (по методике авторов Сенновой Е.В., Кирюхина С.И.) | Вероятность состояния сети, соответствующая отказу элемента (по предлагаемой методике)
f | Pf | Pf
3 | 0.00017989 | 0.00064171
5 | 2.2197e-08 | 4.2098e-08
44 | 4.4394e-06 | 4.4332e-06
43 | 0.00028783 | 0.00097831
38 | 1.1444e-08 | 1.2575e-08
56 | 2.5432e-06 | 2.5396e-06
55 | 2.517e-05 | 9.6605e-05
7 | 0.00011206 | 0.00014824
13 | 2.3837e-08 | 3.0841e-08
46 | 3.4052e-06 | 3.4004e-06
45 | 4.9805e-05 | 0.00010336
25 | 9.9609e-05 | 0.00020318
27 | 6.2256e-05 | 0.0001273
32 | 1.7802e-08 | 3.8352e-08
52 | 2.5432e-06 | 2.5396e-06
51 | 6.3579e-06 | 1.3527e-05
15 | 3.1128e-05 | 5.1311e-05
62 | 1.8677e-05 | 2.9263e-05
69 | 0.00011206 | 9.6867e-05
11 | 6.5629e-05 | 6.6264e-05
64 | 3.8147e-05 | 4.0846e-05
20 | 1.0808e-08 | 1.6871e-08
48 | 2.5432e-06 | 2.5396e-06
47 | 5.8337e-05 | 4.6154e-05
22 | 5.1044e-05 | 5.5694e-05
42 | 1.0808e-08 | 1.1876e-08
54 | 2.5432e-06 | 2.5396e-06
53 | 1.2716e-05 | 1.1299e-05
39 | 5.8337e-05 | 4.6832e-05
23 | 4.6387e-05 | 2.4343e-05
34 | 1.3987e-08 | 1.8147e-08
50 | 2.5432e-06 | 2.5396e-06
49 | 5.0305e-05 | 2.2595e-05
36 | 5.0383e-05 | 1.5872e-05
| Готовность (по старой методике) | Готовность (по новой методике)
31 | 0.99919 | 0.99777
35 | 0.99898 | 0.99791
37 | 0.9995 | 0.99828
41 | 0.99918 | 0.99801
61 | 0.99931 | 0.99804
63 | 0.9992 | 0.99802
| Безотказность (по методике авторов Сенновой Е.В., Кирюхина С.И.) | Безотказность (по предлагаемой методике)
31 | 0.97338 | 0.91143
35 | 0.97351 | 0.91184
37 | 0.9738 | 0.91214
41 | 0.97351 | 0.91184
61 | 0.97352 | 0.91174
63 | 0.97351 | 0.91184
| Недоотпуск (по методике авторов Сенновой Е.В., Кирюхина С.И.) | Недоотпуск (по предлагаемой методике)
31 | 1.6645 | 4.5969
35 | 2.0949 | 4.305
37 | 1.0316 | 3.5615
41 | 1.6633 | 4.0846
61 | 1.4133 | 4.0444
63 | 1.6471 | 4.0787