## таблица параметров
№ п/п | Адрес порыва | Протяженность заменямого участка, м | Протяженность участка, м | Диаметр участка, мм | Год ввода в эксплуатацию | Толщина стенки | Остаточная толщина металла на участке, мм, К1 | Наличие других порывов на участке, К2 | Коррозионная активность грунта, К3 | Наличие/отсутствие затопления (следов затопления) канала, К4 | Наличие пересечений с коммуникациями, К5 | Продолжительность устранения порыва, ч | Срок эксплуатации, лет | Утончение стенки, % | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Участвующие коэффициенты | Интенсивность отказов, 1/км*ч | коэф. А | Ki (действ) | Ki(теор) метод частных уравнений | Δki | De, % | Ki(теор) метод частных уравнений | Коэф α (нов метод) | Инт. Отказов λ (нов методика) | Поток отказов ω (нов метод) | Интенсивность восстановления μ (нов метод) | Коэф α (стар метод) | Инт. Отказов λ (стар методика) | Поток отказов ω (стар метод) | Интенсивность восстановления μ (стар метод)
1 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 7 | 3 | 60 | 150 | 1980 | 4.5 | 2.75 | да | низкая | нет | нет | 7 | 37 | 38.8889 |  |  | 1 | 1 | 1 | K1, K2 | 5.1421e-05 | 1.6091 | 1.1689 |  |  |  | 1.1918 | 1.6465 | 5.8848e-05 | 3.5309e-06 | 0.14286 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.14286
2 | п. Первомайский, пер. Садовый, д. 1 | 2 | 80 | 100 | 1983 | 3.5 | 1.75 | нет | низкая | нет | нет | 4 | 34 | 50 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 4.1969e-05 | 1.5662 | 1.1418 |  |  |  | 1.2908 | 1.8178 | 0.00010193 | 8.1546e-06 | 0.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.25
3 | п. Пятисотенный, ул. Гагарина | 6 | 170 | 100 | 1985 | 3.5 | 2.5 | да | высокая | нет | да | 10 | 32 | 28.5714 |  |  |  | 1 |  | K1, K2, K3, K5 | 2.0984e-05 | 1.3761 | 1.0124 |  |  |  | 1.1192 | 1.5312 | 3.5926e-05 | 6.1074e-06 | 0.1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.1
4 | ул. Калинина 29, около ПУ-32 | 20 | 120 | 89 | 1978 | - | - | нет | низкая | нет | нет | - | 39 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 2.4392e-05 | 1.3968 | 1.0273 |  |  |  | 0.95416 | 1.2982 | 1.6998e-05 | 2.0397e-06 | 0.53642 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.53642
5 | пр. Сурова, 4, Авиастроительный р-н | 1 | 45 | 219 | 1987 | 8.5 | 7.1 | нет | низкая | нет | нет | - | 30 | 16.4706 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 8.4559e-05 | 1.793 | 1.277 |  |  |  | 1.065 | 1.4505 | 2.6381e-05 | 1.1871e-06 | 0.26908 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.26908
6 | р.п. Новая Майна центральная теплотрасса на жил.поселок ф273 | 72 | 250 | 273 | 1976 | 9 | 4 | да | низкая | да | нет | 0.66667 | 41 | 55.5556 |  |  | 1 |  | 1 | K1, K2, K4 | 1.1137e-05 | 1.1804 | 0.85897 |  |  |  | 1.3091 | 1.8514 | 0.00013459 | 3.3647e-05 | 1.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1.5
7 | р.п. Новая Майна ул Маширина | 1 | 150 | 108 | 1976 | 4 | 2.5 | да | низкая | нет | да | 75 | 41 | 37.5 |  |  | 1 | 1 |  | K1, K2, K5 | 1.8562e-05 | 1.3179 | 0.96921 |  |  |  | 1.2135 | 1.6826 | 7.1912e-05 | 1.0787e-05 | 0.013333 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.013333
8 | р.п. Новая Майна ул. Микрорайон, д.4 | 5 | 40 | 108 | 1976 | 4 | 2.5 | да | низкая | да | нет | 8 | 41 | 37.5 |  |  | 1 |  | 1 | K1, K2, K4 | 6.9607e-05 | 1.6739 | 1.2083 |  |  |  | 1.182 | 1.6305 | 5.9255e-05 | 2.3702e-06 | 0.125 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.125
9 | р.п. Новая Майна ул. Микрорайон,10 до Микрорайон,9 | 1 | 100 | 219 | 1976 | 6 | 2.5 | да | низкая | нет | нет | - | 41 | 58.3333 |  |  | 1 | 1 | 1 | K1, K2 | 2.7843e-05 | 1.4271 | 1.0488 |  |  |  | 1.3286 | 1.8879 | 0.00015415 | 1.5415e-05 | 0.26908 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.26908
10 | р.п. Новая Майна центральная теплотрасса до ул. Микрорайон,д.10 | 1 | 50 | 219 | 1976 | 6 | 2 | да | низкая | нет | нет | - | 41 | 66.6667 |  |  | 1 | 1 | 1 | K1, K2 | 5.5685e-05 | 1.6138 | 1.1717 |  |  |  | 1.3873 | 2.002 | 0.00023542 | 1.1771e-05 | 0.26908 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.26908
11 | р.п. Новая Майна до Микрорайон, 28 | 1 | 100 | 159 | 1976 | 4.5 | 2.5 | да | низкая | нет | нет | - | 41 | 44.4444 |  |  | 1 | 1 | 1 | K1, K2 | 2.7843e-05 | 1.4271 | 1.0488 |  |  |  | 1.2309 | 1.7122 | 8.0246e-05 | 8.0246e-06 | 0.35437 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.35437
12 | р.п. Новая Майна Микрорайон, 10 до Микрорайон,8 | 2 | 150 | 133 | 1976 | 4 | 2.5 | да | низкая | нет | да | - | 41 | 37.5 |  |  | 1 | 1 |  | K1, K2, K5 | 1.8562e-05 | 1.3179 | 0.96921 |  |  |  | 1.2135 | 1.6826 | 7.1912e-05 | 1.0787e-05 | 0.40755 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.40755
13 | р.п. Новая Майна ул. Микрорайон,22 | 1 | 100 | 108 | 1976 | 4 | 2 | нет | низкая | нет | нет | - | 41 | 50 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 2.7843e-05 | 1.4271 | 1.0488 |  |  |  | 1.2908 | 1.8178 | 0.0001188 | 1.188e-05 | 0.47327 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.47327
14 | с.Русский Мелекесс, ул. Совхозная,13 | 6 | 100 | 76 | 1969 | 3.5 | 3 | да | низкая | нет | да | - | 48 | 14.2857 |  |  | 1 | 1 |  | K1, K2, K5 | 2.3782e-05 | 1.369 | 1.0072 |  |  |  | 1.0646 | 1.4499 | 3.2525e-05 | 3.2525e-06 | 0.58826 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.58826
15 | с.Русский Мелекесс, ул. Совхозная,1 | 5 | 40 | 76 | 1969 | 3.5 | 3 | да | низкая | нет | да | - | 48 | 14.2857 |  |  | 1 | 1 |  | K1, K2, K5 | 5.9456e-05 | 1.6057 | 1.1667 |  |  |  | 1.0646 | 1.4499 | 3.2525e-05 | 1.301e-06 | 0.58826 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.58826
16 | с.Русский Мелекесс, Школа | 5 | 30 | 76 | 1969 | 3.5 | 3 | да | низкая | нет | нет | - | 48 | 14.2857 |  |  | 1 | 1 | 1 | K1, K2 | 7.9274e-05 | 1.68 | 1.2119 |  |  |  | 1.0187 | 1.3848 | 2.5278e-05 | 7.5833e-07 | 0.58826 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.58826
17 | р.п. Мулловка ,ул. Некрасова 01.10.2016г. | 5 | 5 | 57 | 1980 | 3.5 | 1.25 | нет | низкая | да | нет | 8 | 37 | 64.2857 |  | 1 | 1 |  | 1 | K1, K4 | 0.00061706 | 2.2973 | 1.5249 |  |  |  | 1.2667 | 1.7746 | 9.3447e-05 | 4.6723e-07 | 0.125 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.125
18 | р.п.п Мулловка, ул. Клубная 02.10.2016г. | 2 | 2 | 57 | 1980 | 3.5 | 1.25 | нет | низкая | да | нет | 8 | 37 | 64.2857 |  | 1 | 1 |  | 1 | K1, K4 | 0.0015426 | 2.5511 | 1.6297 |  |  |  | 1.2667 | 1.7746 | 9.3447e-05 | 1.8689e-07 | 0.125 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.125
19 | р.п.п Мулловка, ул. Клубная 03.10.2016г. | 15 | 15 | 57 | 1980 | 3.5 | 1.25 | нет | низкая | да | нет | 8 | 37 | 64.2857 |  | 1 | 1 |  | 1 | K1, K4 | 0.00020569 | 1.9931 | 1.3828 |  |  |  | 1.2667 | 1.7746 | 9.3447e-05 | 1.4017e-06 | 0.125 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.125
20 | р.п. Мулловка, ул .Физкультурная С/К Текстильщик 07.10.2016г | 15 | 15 | 40 | 1980 | 2.5 | 1.25 | нет | низкая | да | нет | 8 | 37 | 50 |  | 1 | 1 |  | 1 | K1, K4 | 0.00020569 | 1.9931 | 1.3828 |  |  |  | 1.1961 | 1.6537 | 6.0391e-05 | 9.0586e-07 | 0.125 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.125
21 | р.п. мулловка, ул. Физкультурная 13.10.2016г | 12 | 12 | 57 | 1980 | 3.5 | 1.25 | нет | низкая | да | нет | 8 | 37 | 64.2857 |  | 1 | 1 |  | 1 | K1, K4 | 0.00025711 | 2.0549 | 1.4134 |  |  |  | 1.2667 | 1.7746 | 9.3447e-05 | 1.1214e-06 | 0.125 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.125
22 | р.п. Мулловка, ул. Мичурина 3 22.11.2016г. | - | - | 40 | 1980 | 2.5 | 1.25 | нет | низкая | да | нет | 8 | 37 | 50 |  | 1 | 1 |  | 1 | K1, K4 | 3.0853e-05 | 1.4677 | 1.0768 |  |  |  | 1.1961 | 1.6537 | 6.0391e-05 | 6.0391e-06 | 0.125 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.125
23 | ул.Кузоватовская 29а | 3.4 | 66 | 57 | 1976 | 3.5 | 3 | нет | низкая | нет | нет | 1 | 41 | 14.2857 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 4.2186e-05 | 1.539 | 1.1243 |  |  |  | 1.0503 | 1.4293 | 2.807e-05 | 1.8526e-06 | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1
24 | ул.Кузоватовская 40 а | 3.5 | 22 | 89 | 1974 | 4 | 4 | нет | низкая | нет | нет | 1.08 | 43 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 0.00012067 | 1.8116 | 1.2874 |  |  |  | 0.95416 | 1.2982 | 1.75e-05 | 3.85e-07 | 0.92593 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.92593
25 | ул.Федерации 5 | 0.6 | 74.5 | 219 | 1993 | 8.5 | 6 | нет | низкая | нет | нет | 5.58 | 24 | 29.4118 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 6.3845e-05 | 1.7602 | 1.2586 |  |  |  | 1.1522 | 1.5825 | 3.6297e-05 | 2.7042e-06 | 0.17921 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.17921
26 | б.Пластова 6 | 40 | 182 | 108 | 1990 | 4 | 2.25 | нет | низкая | нет | нет | 21.58 | 27 | 43.75 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 2.3231e-05 | 1.4263 | 1.0482 |  |  |  | 1.2487 | 1.7429 | 6.5952e-05 | 1.2003e-05 | 0.046339 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.046339
27 | ул.Рябикова 31 | 30.57 | 38 | 57 | 1983 | 3.5 | 3 | нет | низкая | нет | нет | 2.5 | 34 | 14.2857 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 8.8355e-05 | 1.7773 | 1.2682 |  |  |  | 1.0503 | 1.4293 | 2.5902e-05 | 9.8429e-07 | 0.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.4
28 | ул.Промышленная 38 | 11.87 | 94.4 | 273 | 1974 | 7 | 6 | нет | низкая | нет | нет | 4 | 43 | 14.2857 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 2.8123e-05 | 1.4244 | 1.0469 |  |  |  | 1.0503 | 1.4293 | 2.865e-05 | 2.7045e-06 | 0.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.25
29 | ул.Кирова 40 | 3 | 14 | 89 | 1965 | 4 | 4 | нет | низкая | нет | нет | 3.25 | 52 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 0.00015681 | 1.8389 | 1.3023 |  |  |  | 0.95416 | 1.2982 | 1.8521e-05 | 2.5929e-07 | 0.30769 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.30769
30 | ул.Набережная реки Свияга 106 | 5 | 25 | 57 | 1993 | 3.5 | 3 | нет | низкая | нет | нет | 5.5 | 24 | 14.2857 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 0.00019026 | 2.1038 | 1.4369 |  |  |  | 1.0503 | 1.4293 | 2.2305e-05 | 5.5762e-07 | 0.18182 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.18182
31 | ул.Гончарова 1 в | 1 | 19 | 108 | 1961 | 4 | 2.25 | нет | низкая | нет | нет | 3.08 | 56 | 43.75 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 0.00010729 | 1.7291 | 1.2408 |  |  |  | 1.2487 | 1.7429 | 0.0001134 | 2.1545e-06 | 0.32468 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.32468
32 | ул.Камышинская 17 | 2 | 32.2 | 159 | 1986 | 4.5 | 4 | нет | низкая | нет | нет | 5.58 | 31 | 11.1111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 0.00011436 | 1.8733 | 1.3208 |  |  |  | 1.029 | 1.3991 | 2.2441e-05 | 7.226e-07 | 0.17921 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.17921
33 | ул.Кирова 36 | 6 | 11.35 | 57 | 1965 | 3.5 | 3 | нет | низкая | нет | нет | 4.29 | 52 | 14.2857 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 0.00019342 | 1.892 | 1.3308 |  |  |  | 1.0503 | 1.4293 | 3.1085e-05 | 3.5282e-07 | 0.2331 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.2331
34 | Ввод первый переулок Полтавский,5 ТК-8а кв.12. | 3 | 20 | 80 | 1965 | 4 | 3 | нет | низкая | нет | нет | 3 | 52 | 25 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 0.00010976 | 1.7486 | 1.252 |  |  |  | 1.1225 | 1.5362 | 4.7425e-05 | 9.485e-07 | 0.33333 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.33333
35 | Ул.Герасимова кв.10 п.УЗТС от ТК-6 до Т-9 | 17 | 22 | 150 | 1975 | 4.5 | 4.5 | нет | низкая | нет | нет | 3.5 | 42 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 0.00012354 | 1.823 | 1.2936 |  |  |  | 0.95416 | 1.2982 | 1.7378e-05 | 3.8231e-07 | 0.28571 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.28571
36 | Ввод Западный бульвар,13 ТК-15 | 4 | 135 | 100 | 1965 | 4 | 3 | нет | низкая | нет | нет | 3 | 52 | 25 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 1.6261e-05 | 1.2653 | 0.92847 |  |  |  | 1.1225 | 1.5362 | 4.7425e-05 | 6.4024e-06 | 0.33333 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.33333
37 | Повреждение подающего трубопровода между ТК-17 и ТК-18 М-12 по ул. Матросова | 3 | 32.5 | 700 | 1970 | 9 | 7 | нет | низкая | да | нет | 6 | 47 | 22.2222 |  | 1 | 1 |  | 1 | K1, K4 | 7.4733e-05 | 1.6684 | 1.205 |  |  |  | 1.0589 | 1.4417 | 3.1216e-05 | 1.0145e-06 | 0.16667 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.16667
38 | Ул.Октябрьская,53-55 | 2 | 51.5 | 100 | 1970 | 4 | 3 | нет | низкая | нет | нет | 3.5 | 47 | 25 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 4.7162e-05 | 1.5488 | 1.1307 |  |  |  | 1.1225 | 1.5362 | 4.4923e-05 | 2.3135e-06 | 0.28571 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.28571
39 | Московское шоссе,39 ТК-19 кв.12 | 3 | 55 | 80 | 1965 | 4 | 3 | нет | низкая | нет | нет | 3 | 52 | 25 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 3.9914e-05 | 1.4926 | 1.0936 |  |  |  | 1.1225 | 1.5362 | 4.7425e-05 | 2.6084e-06 | 0.33333 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.33333
40 | Повреждение подающего трубопровода в ТК-115 А между НС №5 и Т-122 М-13 по ул. Карла Маркса | 6 | 101 | 600 | 1977 | 8 | 6.5 | нет | низкая | нет | нет | 5 | 40 | 18.75 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 2.8256e-05 | 1.434 | 1.0536 |  |  |  | 1.0804 | 1.4729 | 3.2622e-05 | 3.2948e-06 | 0.2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.2
41 | Повреждение подающего трубопровода в корпусе компенсатора в ТК-25 М-12 по ул. Бебеля | 1 | - | 400 | 1970 | 9 | 6.5 | нет | низкая | нет | нет | 4 | 47 | 27.7778 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 2.4288e-05 | 1.3765 | 1.0127 |  |  |  | 1.1412 | 1.5652 | 5.0229e-05 | 5.0229e-06 | 0.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.25
42 | Повреждение подающего трубопровода между Т-2 и ТК-7 Кв-18 по ул. Пушкарева,20 | 8 | 318 | 300 | 1970 | 9 | 6.5 | нет | низкая | нет | нет | 3.5 | 47 | 27.7778 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 7.6378e-06 | 1.076 | 0.76641 |  |  |  | 1.1412 | 1.5652 | 5.0229e-05 | 1.5973e-05 | 0.28571 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.28571
43 | Ул.Гончарова от ТК-24 до ТК-73 подача | 22 | 349 | 300 | 1974 | 9 | 6.5 | нет | низкая | да | нет | 4 | 43 | 27.7778 |  | 1 | 1 |  | 1 | K1, K4 | 7.6068e-06 | 1.0767 | 0.76707 |  |  |  | 1.0864 | 1.4818 | 3.4901e-05 | 1.218e-05 | 0.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.25
44 | Повреждение подающего трубопровода между ТК-128А и ТК-128 М-13 по ул. Лесная | 7 | 103.5 | 700 | 1977 | 9 | 8 | нет | низкая | да | нет | 34 | 40 | 11.1111 |  | 1 | 1 |  | 1 | K1, K4 | 2.7574e-05 | 1.4273 | 1.049 |  |  |  | 1.0041 | 1.3647 | 2.1883e-05 | 2.2649e-06 | 0.029412 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.029412
45 | Повреждение подающего трубопровода в Т-4 на отпайке от М-10 к ЦТП «Университет», ул Минаева | 1 | - | 200 | 1967 | 6 | 3 | нет | низкая | нет | нет | 3 | 50 | 50 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | K1 | 2.2831e-05 | 1.3547 | 0.99674 |  |  |  | 1.2908 | 1.8178 | 0.00013973 | 1.3973e-05 | 0.33333 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.33333
46 | г.Инза, ул.Парковая,7 | 3 | 30 | 57 | 1989 | 3.5 | 1.4 | да | низкая | нет | нет | 3 | 28 | 60 |  |  | 1 | 1 | 1 | K1, K2 | 0.0001359 | 1.9518 | 1.3619 |  |  |  | 1.3404 | 1.9102 | 0.00011833 | 3.55e-06 | 0.33333 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.33333
47 | г.Инза, ул.Красных бойцов,24 | 32 | 32 | 27 | 1987 | 2.5 | 1.3 | нет | низкая | да | да | 5 | 30 | 48 |  | 1 | 1 |  |  | K1, K4, K5 | 0.00011891 | 1.8932 | 1.3314 |  |  |  | 1.2808 | 1.7998 | 8.6562e-05 | 2.77e-06 | 0.2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.2
48 | г.Инза, ул.Шоссейная, 74 | 25 | 25 | 159 | 2007 | 4.5 | 1.8 | да | низкая | нет | нет | 3 | 10 | 60 |  |  | 1 | 1 | 1 | K1, K2 | 0.00045662 | 2.9037 | 1.7591 |  |  |  | 1.3404 | 1.9102 | 4.6355e-05 | 1.1589e-06 | 0.33333 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.33333
49 | г.Инза, ул.Труда, 27 | 4 | 30 | 108 | 2012 | 4 | 1.4 | да | низкая | да | да | 3 | 5 | 65 |  |  | 1 |  |  | K1, K2, K4, K5 | 0.00076104 | 4.0409 | 2.0896 |  |  |  | 1.3756 | 1.9786 | 2.7536e-05 | 8.2609e-07 | 0.33333 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.33333
50 | р.п.Кузоватово, котельная №1, участок теплотрассы от ТК№17 до ТК№18 | 20 | 80 | 110 | 1982 | 4 | 1.2 | да | низкая | нет | нет | 6 | 35 | 70 |  |  | 1 | 1 | 1 | K1, K2 | 4.077e-05 | 1.5534 | 1.1336 |  |  |  | 1.4107 | 2.0495 | 0.00023788 | 1.903e-05 | 0.16667 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.16667
51 | ул.Зеленая д.7 до ул.Зеленая д.11 | 10 | 200 | 100 | 1970 | 4 | 1.25 | да | низкая | да | нет | 24 | 47 | 68.75 |  |  | 1 |  | 1 | K1, K2, K4 | 1.2144e-05 | 1.1965 | 0.87251 |  |  |  | 1.4019 | 2.0315 | 0.00030249 | 6.0498e-05 | 0.041667 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.041667
52 | ул.Зеленая д.5 | 22 | 140 | 57 | 1976 | 3.5 | 1.25 | да | низкая | да | нет | 0.33333 | 41 | 64.2857 |  |  | 1 |  | 1 | K1, K2, K4 | 1.9888e-05 | 1.3365 | 0.9832 |  |  |  | 1.3705 | 1.9687 | 0.00020806 | 2.9129e-05 | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 3
53 | пл.Ленина, 1 - пл. Ленина, 3 | 15 | 173 | 150 | 1967 | 4.5 | 2.5 | да | высокая | да | да | 4 | 50 | 44.4444 | [5 empty] | K1, K2, K3, K4, K5 | 1.3197e-05 | 1.2146 | 0.88756 |  |  |  | 1.2113 | 1.6789 | 8.1138e-05 | 1.4037e-05 | 0.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.25
54 | ул.Калинина, 67 - ул. Калинина, 71 | 3 | 40 | 40 | 1997 | 2.5 | 1.75 | да | низкая | нет | нет | 3 | 20 | 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | K1, K2 | 0.00014269 | 2.0749 | 1.4231 |  |  |  | 1.1293 | 1.5467 | 2.9316e-05 | 1.1727e-06 | 0.33333 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.33333
55 | ул. Калинина,79 - ул. Л.Толстого, 99а | 6 | 50 | 89 | 1974 | 3.5 | 1.75 | да | высокая | нет | нет | 4 | 43 | 50 |  |  |  | 1 | 1 | K1, K2, K3 | 5.3095e-05 | 1.5933 | 1.159 |  |  |  | 1.2971 | 1.8293 | 0.00012896 | 6.4482e-06 | 0.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.25
56 | р.п. Майна ул. Ленинская д.8 | 20 | 763 | 219 | 1984 | 8.5 | 4 | да | низкая | нет | нет | 8 | 33 | 52.9412 |  |  | 1 | 1 | 1 | K1, K2 | 4.5337e-06 | 0.93453 | 0.62544 |  |  |  | 1.2907 | 1.8177 | 9.9423e-05 | 7.586e-05 | 0.125 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.125

## функции
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
0 | 1.2874 | K1
0 | 1.3023 | K1
0 | 1.2936 | K1
11.1111 | 1.3208 | K1
14.2857 | 1.1243 | K1
14.2857 | 1.2682 | K1
14.2857 | 1.0469 | K1
14.2857 | 1.4369 | K1
14.2857 | 1.3308 | K1
16.4706 | 1.277 | K1
18.75 | 1.0536 | K1
25 | 1.252 | K1
25 | 0.92847 | K1
25 | 1.1307 | K1
25 | 1.0936 | K1
27.7778 | 1.0127 | K1
27.7778 | 0.76641 | K1
29.4118 | 1.2586 | K1
43.75 | 1.0482 | K1
43.75 | 1.2408 | K1
50 | 1.1418 | K1
50 | 1.0488 | K1
50 | 0.99674 | K1
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
14.2857 | 1.2119 | К1, К2
30 | 1.4231 | К1, К2
38.8889 | 1.1689 | К1, К2
44.4444 | 1.0488 | К1, К2
52.9412 | 0.62544 | К1, К2
58.3333 | 1.0488 | К1, К2
60 | 1.3619 | К1, К2
60 | 1.7591 | К1, К2
66.6667 | 1.1717 | К1, К2
70 | 1.1336 | К1, К2
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
64.2857 | 1.5249 | К1, К4
64.2857 | 1.6297 | К1, К4
64.2857 | 1.3828 | К1, К4
50 | 1.3828 | К1, К4
64.2857 | 1.4134 | К1, К4
50 | 1.0768 | К1, К4
22.2222 | 1.205 | К1, К4
27.7778 | 0.76707 | К1, К4
11.1111 | 1.049 | К1, К4
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
37.5 | 0.96921 | K1, K2, K5
37.5 | 0.96921 | K1, K2, K5
14.2857 | 1.0072 | K1, K2, K5
14.2857 | 1.1667 | K1, K2, K5
эмпирический
утонение стенки | Ki | участвующий коэффициент
55.5556 | 0.85897 | K1, K2, K4
37.5 | 1.2083 | K1, K2, K4
68.75 | 0.87251 | K1, K2, K4
64.2857 | 0.9832 | K1, K2, K4
эмпирический
утонение стенки | Ki
0 | 1.0273
0 | 1.2874
0 | 1.3023
0 | 1.2936
11.1111 | 1.3208
11.1111 | 1.049
14.2857 | 1.0072
14.2857 | 1.1667
14.2857 | 1.2119
14.2857 | 1.1243
14.2857 | 1.2682
14.2857 | 1.0469
14.2857 | 1.4369
14.2857 | 1.3308
16.4706 | 1.277
18.75 | 1.0536
22.2222 | 1.205
25 | 1.252
25 | 0.92847
25 | 1.1307
25 | 1.0936
27.7778 | 1.0127
27.7778 | 0.76641
27.7778 | 0.76707
28.5714 | 1.0124
29.4118 | 1.2586
30 | 1.4231
37.5 | 0.96921
37.5 | 1.2083
37.5 | 0.96921
38.8889 | 1.1689
43.75 | 1.0482
43.75 | 1.2408
44.4444 | 1.0488
44.4444 | 0.88756
48 | 1.3314
50 | 1.1418
50 | 1.0488
50 | 1.3828
50 | 1.0768
50 | 0.99674
50 | 1.159
52.9412 | 0.62544
55.5556 | 0.85897
58.3333 | 1.0488
60 | 1.3619
60 | 1.7591
64.2857 | 1.5249
64.2857 | 1.6297
64.2857 | 1.3828
64.2857 | 1.4134
64.2857 | 0.9832
65 | 2.0896
66.6667 | 1.1717
68.75 | 0.87251
70 | 1.1336